Drobin dn. 10. 08.2006r

RRG 341 /  014 /06

OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY  BUDOWLANE

- TRYB  ZAMÓWIENIA :  przetargu nieograniczonego o wartości pow. 60.000 EURO :

- ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta i Gminy Drobin ul. Piłsudskiego 12 .

Adres strony internetowej na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia :  umgdrobin.bip.org.pl

3. OSOBY  UPRAWNIONE  DO  KONTAKTÓW  Z  OFERENTAMI  :

Maria Stempska, Elżbieta Grączeska

4.PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA :

Przedmiotem zamówienia  jest :

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w  miejscowościach : Kowalewo, Chudzyno odcinek  I, Chudzyno odcinek II .

| Lp. | Nazwa miejscowości | Dł. sieci dn 160 (m) | Dł. sieci dn 110 (m) | Dł. sieci dn 90 (m) | Razem dł. sieci (m) | Ilość przyłączy (szt.) | Łączna długość przyłączy (m) | Ilość hydran- tów (szt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kowalewo | 995 | 3560 | 1473 | 6028 | 28 | 1816 | 14 |
| 2 | Chudzyno – odcinek I | --- | --- | 1555 | 1555 | 5 | 600 | 3 |
| 3 | Chudzyno – odcinek II | --- | --- | 1010 | 1010 | 5 | 142 | 3 |
| Razem | 8593 | 38 | 2558 | 20 |

oraz : pełna obsługa geodezyjna: tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza ,koszty z tytułu napraw urządzeń  itp.

5. MIEJSCE WYKONYWANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Miejscowość Kowalewo i Chudzyno gm. Drobin .

6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH  PREZ   ZAMAWIAJĄCEGO.

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA  ZGODNOŚĆ  Z  ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawna lub fizyczną. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania oferty. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

7. WSPÓLNY  SŁOWNIK  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  :

CPV 45.23.13.00-8   - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków .

8. OFERTY  WARIANTOWE, CZĘŚCIOWE :

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych

9. CZAS  TRWANIA  ZAMÓWIENIA:

Pożadany do 30 listopad  2006r

10. WARUNKI UDZIAŁU:

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy którzy :

-/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

-/ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia , w szczególności wykonali w okresie ostatnich pięciu lat  roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedną  robotę budowlaną o wartości co najmniej 500.000  zł , odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych . .

-/ Posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia .

-/ Dysponują osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia , w szczególności dysponują osobami posiadającymi określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacji i urządzeń wod-kan -  kierownik budowy )

Osoba pełniąca funkcję kierownika musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .

-/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 50% wartości zamówienia .

-/ Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  na sumę    nie niższą niż 50% wartości zamówienia .

-/ Udzielą 5 letniej gwarancji na wykonane prace

-/ Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

-/ Zaakceptują warunki zawarte w projekcie umowy

-/Przedłożą kosztorysy ofertowe, wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA  OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

Komisja przetargowa dokona oceny formalnej i merytorycznej załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu .

12. INFORMACJA  O OŚWIADCZEDNIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU .

Zamawiający celem potwierdzenia , że wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie ustawy , żąda załączeni do oferty następujących dokumentów :

-/ Aktualnego odpisu z właściwego  rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

-/ Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby wystawionych nie wczesniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

-/ Aktualnego Zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego ,że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika urzędu Skarbowego , wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert .

-/ Aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności , lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .

W celu potwierdzenia ,że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , zamawiający żąda następujących dokumentów :

-/ Sporządzenia i załączenia do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania .

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające , że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie .

Wymagane jest wykazanie   wykonania w okresie ostatnich pięciu lat  robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 500.000  zł , odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych.

-/ Sporządzenia i załączenia do oferty wykazu osób i podmiotów , które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nich czynności

Wymagane jest wykazanie  dysponowania osobami zdolnymi   do wykonania zamówienia , posiadającymi określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi .

Do wykazu należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień oraz kopię zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego .

-/ Sporządzenie i załączenie do oferty wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i  urządzeń , jakie posiada wykonawca .

Wymagane jest posiadanie następujących narzędzi i urządzeń : koparka przedsiębierna ,

samochód samowyładowczy , skrzyniowy  , dłużycowy , spycharka gąsienicowa , ubijak spalinowy ,pompa wirnikowa spalinowa  ,żuraw samochodowy  , zagęszczarka wibracyjna , spawarka , maszyna do wierceń poziomych , walec wibracyjny samojezdny .

W celu potwierdzenia ,że wykonawca znajduje się w  sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , zamawiający żąda następujących dokumentów :

-/ Załączenia do oferty informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wymagane jest wykazanie minimum zdolności kredytowej w kwocie co najmniej 50% wartości zamówienia .

-/ Załączenie do oferty polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia , potwierdzającego , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie niższą niż 50% wartości zamówienia .

13. KRYTERIA OCENY  OFERT  :

Najniższa cena

14. WARUNKI UZYSKANIA  SPECYFIKACJI :

Specyfikacja dostępna w dniach pracy urzędu  w godz. 8oo – 12oo . Cena 50 zł - za zaliczeniem pocztowym lub gotówką w  kasie UMiG Drobin lub przelewem .

13. TERMIN  SKŁADANIA OFERT :

04.09.2006r godz. 10,00 w Urzędzie MiG Drobin ( sekretariat na pierwszym piętrze )

14. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ :

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

15. DATA , GODZINA  I  MIEJSCE  OTWARCIA  OFERT :

04.09.2006r godz. 10,30  sala obrad w Urzędzie  Miasta i Gminy Drobin ul. Piłsudskiego 12 – sala obrad na I piętrze.

___________________________________________________________________________

Publikacja zamówienia  została podana w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr. 207 z 10.08. 2006 pozycja  40972

RRG 341/ 014   /06

# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie :

BUDOWA  SIECI  WODOCIĄGOWEJ  WRAZ  Z PRZYŁĄCZAMI

W  MIEJSCOWOŚCIACH : KOWALEWO, CHUDZYNO odcinek I, CHUDZYNO odcinek II  .

Zamówienie o wartości szacunkowej ustalonej poniżej progów kwotowych określonych w Rozporządzeniu wydanym, na podstawie art.11 ust.8 znowelizowanej ustawy Pzp.

Z A T W I E R D Z A M :

Drobin dn. 03.08. 2006r.                                               Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

ZAWARTOŚĆ  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  :

- Informacje o zamawiającym

- Tryb udzielenia zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Termin wykonania zamówienia

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

- Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Termin związania ofertą

- Opis sposobu przygotowania ofert

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Opis sposobu obliczania ceny

- Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryterium oraz  sposobu oceny ofert .

- Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego .

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .

- Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

- Inne postanowienia .

- Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

1.INFORMACJE  O  ZAMAWIAJĄCYM

Miasto  i Gmina Drobin

09 – 210 Drobin ul. Piłsudskiego 12

pow. płocki woj. mazowieckie

tel. 0 24 / 260 10 41   fax 024 / 260 10 62

reprezentowane przez : Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

2. TRYB UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o  wartości szacunkowej  przekraczającej kwoty  60.000 EURO, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy prawo zamówień publicznych .

2.2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

2.2.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr. 19, poz. 177, z późn. zm. )

2.2.2.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do EURO stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych ( Dz. U. Nr. 87 poz. 610  z dnia 24 maja 2006r ) .

2.2.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (  Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605 )

3. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA –

1. budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami o następujących parametrach :

| Lp. | Nazwa miejscowości | Dł. sieci dn 160 (m) | Dł. sieci dn 110 (m) | Dł. sieci dn 90 (m) | Razem dł. sieci (m) | Ilość przyłączy (szt.) | Łączna długość przyłączy (m) | Ilość hydran- tów (szt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kowalewo | 995 | 3560 | 1473 | 6028 | 28 | 1816 | 14 |
| 2 | Chudzyno – odcinek I | --- | --- | 1555 | 1555 | 5 | 600 | 3 |
| 3 | Chudzyno – odcinek II | --- | --- | 1010 | 1010 | 5 | 142 | 3 |
| Razem | 8593 | 38 | 2558 | 20 |

Szczegółowo przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa , kosztorysy nakładcze  stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji .

2.pełna obsługa geodezyjna: tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza ,koszty z tytułu napraw urządzeń , zajęcia pasa ... itp.

CPV 45.23.13.00-8

4.TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

Pożądany do – 30 listopad  2006r

5.OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW .

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy którzy :

-/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

-/ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia , w szczególności wykonali w okresie ostatnich pięciu lat  roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedną  robotę budowlaną o wartości co najmniej 500.000  zł , odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych

-/ Posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia .

-/ Dysponują osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia , w szczególności dysponują osobami posiadającymi określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń wod-kan.

Osoba pełniąca funkcję kierownika musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .

-/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 50% wartości zamówienia .

-/ Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  na sumę    nie niższą niż 50% wartości zamówienia .

-/ Udzielą 5 letniej gwarancji na wykonane prace

-/ Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

-/ Zaakceptują warunki zawarte w projekcie umowy

-/ Przedłożą harmonogram robót

-/Przedłożą kosztorysy ofertowe, wykonane na podstawie dostarczonych kosztorysów  nakładczych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Komisja przetargowa dokona oceny formalnej i merytorycznej załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu .

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ,JAKIE  MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W  CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1. Zamawiający celem potwierdzenia , że wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie ustawy , żąda załączeni do oferty następujących dokumentów :

-/ Aktualnego odpisu z właściwego  rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę .

-/ Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby  w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8  i art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamóień publicznych ,wystawionego nie wczesniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę .

-/ Aktualnego Zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego ,że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika urzędu Skarbowego , wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert . W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę .

-/ Aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności , lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert . W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę .

6.2. W celu potwierdzenia ,że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , zamawiający żąda następujących dokumentów :

-/ Sporządzenia i załączenia do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania .

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające , że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie .

Wymagane jest wykazanie   wykonania w okresie ostatnich pięciu lat  robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 500.000  zł , odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych .

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełnić minimum jeden wykonawca .

-/ Sporządzenia i załączenia do oferty wykazu osób i podmiotów , które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nich czynności .Wymagane jest wykazanie  dysponowania osobami zdolnymi   do wykonania zamówienia , posiadającymi określone przepisami Prawa Budowlanego .Do wykazu należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień oraz kopię zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego .

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełnić minimum jeden wykonawca .

-/ Sporządzenie i załączenie do oferty wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i  urządzeń , jakie posiada wykonawca .

Wymagane jest posiadanie następujących narzędzi i urządzeń : koparka przedsiębierna ,

samochód samowyładowczy , skrzyniowy  , dłużycowy , spycharka gąsienicowa , ubijak spalinowy ,pompa wirnikowa spalinowa  ,żuraw samochodowy  , zagęszczarka wibracyjna , spawarka , maszyna do wierceń poziomych , walec wibracyjny samojezdny.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełnić minimum jeden wykonawca .

6.3.W celu potwierdzenia ,że wykonawca znajduje się w  sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , zamawiający żąda następujących dokumentów :

-/ Załączenia do oferty informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wymagane jest wykazanie minimum zdolności kredytowej w kwocie co najmniej 50% wartości zamówienia . W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą  spełniać łącznie .

-/ Załączenie do oferty polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia , potwierdzającego , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie niższą niż 50% wartości zamówienia . W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę .

Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia może być zamiast dokumentu również oświadczenie złożone przed właściwym organem.

Potwierdzeniem że roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego może być w szczególności zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości.

6.4. Kosztorys

Kosztorysy ofertowe muszą być wypełnione  z uwzględnieniem nakładów rzeczowych na poszczególne pozycje w branży .Kosztorys  stanowić będzie załącznik  do oferty .

6.5. Oferta

Ofertę stanowi wypełniony druk OFERTA , z załączonymi wymaganymi dokumentami , zaświadczeniami i oświadczeniami oraz drukami sporządzonymi przez zamawiającego .

6.6. Wzór umowy

Do oferty wykonawca dołączy zaakceptowany i parafowany na każdej stronie wzór   umowy .

7.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ   ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB  UPORAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z  WYKONAWCAMI :

7.1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia , Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić pisemnych wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia od zamawiającego , bez ujawnienia źródła zapytania .

7.2. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu ,do uzupełnienia tych dokumentów ,w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu .

7.3. Wszelkie oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz informacje zamawiający i  wykonawcy przekazują pisemnie. Jeżeli zostanie przekazana za pomocą faksu, będą uważane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

7.4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcą drogą elektroniczną .

7.5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji , wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania .

7.6. Zamawiający nie  przewiduje zebrania wszystkich wykonawców .

7.7. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami   są :  Maria Stempska tel 2601441 w 107 , Elżbieta  Grączeska  tel. 2601441 w 108

w dniach pracy urzędu w godz. pomiędzy 9,00 – 13,00

##### 8 TERMIN  ZWIĄZANIA OFERTĄ

8.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oznaczonego na      dzień  składania ofert

8.2. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni.

8.3.W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić  się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres , nie dłuższy jednak niż 60 dni .

9. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT

9.1.Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca. Ustala się pisemną formę oferty pod rygorem nieważności. Ofertę stanowi druk „OFERTA” wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami.

9.2.Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

9.3.Wszystkie strony oferty muszą być  kolejno ponumerowane.  Oferta musi być  przygotowana w języku polskim , pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny  ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym , a później tekst przetłumaczony na język polski będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy , zgodnie z art. 65 & 2

k.c. Oferta musi być spięta w sposób trwały, uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

9.4.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę .

9.5.Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej  oferty spowoduje jej odrzucenie.

9.6.Upoważnienie do podpisywania oferty powinno wynikać z dokumentów dołączonych do  oferty.

9.7.Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub    posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na:

- wszystkich stronach oferty,

- załącznikach,

oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.

9.8. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA  ZGODNOŚĆ  Z  ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9.9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9.10.W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawna lub fizyczną. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania oferty. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

9.11.Oferta powinna być zamieszczona w dwóch kopertach. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować na adres Zamawiającego :  MIASTO  I GMINA  DROBIN i oznaczyć : OFERTA NA  BUDOWĘ  SIECI  WODOCIĄGOWYCH W  MEIJSCOWOŚCIACH  KOWALEWO, CHUDZYNO I, CHUDZYNO II  .NIE  OTWIERAĆ  PRZED  04.09.2006rgodz. 10,30 . Na kopercie wewnętrznej w której znajduje się oferta winna być podana nazwa wykonawcy z pełnym adresem . Każda  koperta odpowiednio zaklejona – zabezpieczona .

9.12.Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem : „ZMIANA”.

9.13.Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

9.14.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego    oznakowania koperty / opakowania  lub ich brak w wymaganym terminie .

9.15.W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez zamawiającego ( np. materiałów reklamowych , informacyjnych ) powinny one stanowić odrębną część , nie złączoną z  ofertą w sposób trwały .

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT

10.1.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w  Urzędzie Miasta i Gminy Drobin w pokoju nr 15 ( sekretariat ) na pierwszym piętrze, w terminie do dnia 04.09.2006r r. do godz. 10,00

10.2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie czasu przewidzianego na wniesienie protestu.

##### 10.3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 04.09.2006r o godz. 10,30 w sali obrad w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin zlokalizowanej na pierwszym piętrze.

10.4. Otwarcie ofert jest jawne.

10.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę , jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia . Podczas otwarcia ofert  Przewodniczący Komisji Przetargowej poda nazwy  oraz adresy wykonawców , a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach .

W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, , Zamawiający prześle mu   informacje, które  zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

10.6.Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

11. OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY

11.1. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych    warunków zamówienia oraz warunków umowy. Cenę oferty należy podać netto i brutto w PLN .

11.2.Podstawą ustalenia ceny są kosztorysy ofertowe, które muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie       przepisami.

11.3. Ostateczna cena oferty , winna być obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11.4.Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach kosztorysu spowoduje odrzucenie oferty.

11.5.Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

11.6.Wszelkie zabezpieczenia , wydzielenie terenu budowy , pełna obsługa geodezyjna (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, itp. ) oraz koszty poboru wody i energii elektrycznej wraz z kosztami związanymi z montażem urządzeń pomiarowych ww. mediów, stanowią element kosztów ogólnych budowy

11.7.W cenie oferty nie dopuszcza się dodatkowej pozycji jak : upust , wszelkie dodatki za  utrudnienia , czynne obiekty itp.

12.OPIS KTYRERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE  SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ       Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

12.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrzenia jeżeli   oferta, co do treści spełnia wymagania  określone niniejszą specyfikacją,          została złożona  w określonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z ustaleniami odnoszącymi się do warunków udziału i przedmiotu zamówienia

12.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone  kryterium ceny .

12.3. Pozostałym wykonawcom , wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ( proporcjonalnie mniejsza ) liczba punktów . Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty .

## Kryterium : cena oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma  ilość punktów -  100  . Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru . oferta z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą , pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów .                               Cena oferowana minimalna brutto

CENA =    ------------------------------------------------------  x 100 pkt x 100%

Cena badanej oferty brutto

13.INFORMACJA  O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO .

13.1.Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli :

13.1.1.nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu ,

13.1.2.cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ,

13.1.3.wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca , że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym , czego nie można było wcześniej przewidzieć ,

13.1.4.postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w   sprawie zamówienia publicznego .

13.2.  Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą , który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o

13.3.1.wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru

13.3.2.wykonawcach , których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

13.3.3.wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

oraz zamieści   w/w informacje na na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin

Niezwłocznie po zawarciu umowy zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu.

13.4.Wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie  o terminie i miejscu podpisania umowy  , ale nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty . Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej , po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

13.5.Wykonawca po zawiadomieniu o wyborze oferty zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu dowód wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, o ile zabezpieczenie to zostanie wniesione w pieniądzu , a jeżeli w poręczeniach, gwarancjach  wydać w jego siedzibie właściwe  oryginalne dokumenty pozwalające stwierdzić kompetencje do zawarcia umowy.

13.6.W przypadku gdy okaże się , że wykonawca , którego oferta została wybrana, przedstawi w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zwarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert , która uzyskała najwyższą ocenę , chyba że w postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub upłynie termin związania ofertą .

14.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego „zabezpieczeniem”. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jeżeli Wykonawca będzie jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służyło będzie także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

14.2.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym , że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ,

- ,  - gwarancjach bankowych,

- - gwarancjach ubezpieczeniowych,

- - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt., 4 lit . b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o      utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ.U. Nr 109, poz. 1158, z późn .zm.)

14.3. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia również :

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,

- przy ustanowieniu zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,

- przy ustanowieniu zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

14.4.Zabezpzieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Urzędu  Miasta i Gminy Drobin .

14.5.Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami  wynikającymi z umowy rachunku bankowego , na którym było ono przechowywane , pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę .

14.6. W trakcie realizacji umowy. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną   lub kilka form o których mowa w pkt. 15.2.

14.7. Zamawiający ustala zabezpieczenie w  wysokości  5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

14.8 .Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dniu od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane .           Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji wyniesie 30 % wysokości zabezpieczenia . Kwota z tytułu  rękojmi lub gwarancji  zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

15.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE  ZOSTANĄ  WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,

Warunki umowy określa  wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji  istotnych warunków zamówienia .

16.POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  W  TOKU  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

16.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom a także innym osobom , jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy .

16.2. Przed upływem  terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanych nas listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej , prowadzona przez Prezesa Urzędu.

16.3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu , czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności , do której jest obowiązany na podstawie ustawy , można wnieść pisemny protest do zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia , w którym powzięto lub można było  powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia . Protest uważa się za wniesiony z chwilą , gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią

  - Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków  zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych .

16.5.Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

16.6. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia . Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie .

16.7.Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania Zamawiającego. Do dowołania należy dołączyć dowód uiszczenia  wpisu .

17. INFORMACJA  O PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH, ORAZ  OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE.

Zamawiający w okresie 3 lat, od udzielenia zamówienia podstawowego objętego niniejszym postępowaniem   ,przewiduje  możliwości  udzielenia zamówienia uzupełniającego  w trybie zamówienia z wolnej ręki .

Zamówienie uzupełniające będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia  do wysokości 20% wartości niniejszego zamówienia podstawowego .

18.INNE  POSTANOWIENIA :

18.1. Modyfikacja warunków zamówienia :

18.1.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert , zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

18.1.2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje , zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną , z zachowaniem formy pisemnej , wszystkim wykonawcom , którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert .

18.1.3. O przedłużeniu terminu , jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji , zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy , którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia .

18.1.4. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniejszych ustaleń terminów będą podlegały nowemu terminowi .

18.2. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert .

18.2.1. W toku badania i oceny zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących  treści złożonych ofert .

18.2.2.Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny , niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców , którzy złożyli oferty .

18.2.3. Poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny odbędzie się na zasadach określonych w  art. 88 Prawa zamówień     publicznych .

18.2.4. Oferta Wykonawcy który w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny podlega odrzuceniu .

18.2.5. Jeżeli oferta zamawiającemu wyda się rażąco niska Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta    zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ,zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty  mających wpływ na wysokość ceny .

18.2.6. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy , który nie złożył wyjaśnień lub , jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że      oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia .

18.3. Protokół  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .

18.3.1. Oferty, , oświadczenia , zawiadomienia , wnioski , inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców stanowią załączniki do protokołu  postępowania .

18.3.2. Protokół wraz  z załącznikami jest jawny . Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania .

18.3.3. Ujawnienie treści protokołu odbywać się będzie wg. poniższych zasad tj. Przewodniczący  Komisji Przetargowej : udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,              wyznaczy termin , miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji ,               umożliwi kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji odpłatnie ( 0,20zł za    1 stronę ).

18.3.4.Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy –  urzędowania . .Czynność przeglądania  dokumentów następuje w obecności Przewodniczącego Komisji Przetargowej.

18.4 .Postanowienia w sprawie dokumentów  zastrzeżonych  :

18.4.1. Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę są jawne za wyjątkiem informacji zastrzeżonych , które to należy  wyszczególnić na druku formularza  „ . Zastrzeżenie  nie udostępniania .....  „

18.4.2. Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja zamawiającego dokona analizy ofert , które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek . Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem nie podlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę .

18.4..3. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów , których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym   m.in. z zapisu art. 86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych .

184..4.Dokumenty niejawne ( zastrzeżone ) składane w ofercie wykonawca wydziela i oznacza klauzulą : NIE  UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE  STANOWIĄ  TAJEMNICĘ  PRZEDSIĘBORSTWA W ROZUMIENIU  ART. 11 ust.4 USTAWY  O ZWALCZANIU  NIEUCZCIWEJ  KONKURENCJI  ( Dz. U. z 2003r Nr. 153 , poz. 1503 z późn. zm. ) i załączone jako odrębna część , nie złączona z ofertą w sposób trwały

19.ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

19.1. Numer 1 . Wzór „ OFERTA „

19.2. Numer 2. Wzór „ Umowa na wykonanie robót  „

19.3. Numer 3. Wzór „ Potencjał kadrowy „

19.4. Numer 4 . Wzór „ Potencjał techniczny „

19.5. Numer 5 Wzór „ Doświadczenie zawodowe „

19.6 Numer  6 .Wzór „ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  „

19.7.Numer 7.Wzór „Zastrzeżenie nie udostępniania  informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pozostałym uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „ .

19.8. Numer 8 – Wzór –Specyfikacja techniczna wykonania .

19.9. Numer 9 –dokumentacja projektowa

19.10.Numer 10 -  Kosztorysy nakładcze

Załącznik Nr 1

do SIWZ z dn 03.08.2006r.

.........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

REGON ...........................................

NIP ..................................................

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na :

BUDOA SIECI  WODOCIAGOWYCH  WRAZ   Z  PRZYŁĄCZAMI  W  MIEJSCOWOŚCIACH :

KOWALEWO, CHUDZYNO odcinek I, CHUDZYNO  odcinek II

Opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr .... poz  . ...... z  dnia ...... 2006r . składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy wykonanie robót obejmujących zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę :

Wartość netto: ............................................... zł ( słownie: ............................................................

....................................................................................................................................................... )

Podatek VAT :  ......................... zł ( słownie : ..............................................................................

....................................................................................................................................................... )

Wartość brutto : .......................... zł ( słownie ...............................................................................

....................................................................................................................................................... )

w tym :

Budowa sieci wodociągowej  w Kowalewie :

.................................................   zł plus Vat ..................... zł = ................................. zł brutto

Budowa przyłączy wodociągowych w Kowalewie

.................................................... zł plus Vat ..................... zł = ................................. zł brutto

Budowa sieci wodociągowej w Chudzynie odcinek   I

................................................. zł plus Vat ..................... zł = .................................... zł brutto

Budowa przyłączy wodociągowych w Chudzynie odcinek  I

................................................. zł plus Vat ..................... zł = .................................... zł brutto

Budowa sieci wodociągowej w Chudzynie  odcinek II

-................................................ zł plus Vat ..................... zł = ..................................... zł brutto

Budowa przyłączy wodociągowych w Chudzynie odcinek  II

- .............................................. zł plus Vat ..................... zł = ................................. zł brutto

Osobą / osobami do kontaktów z Zamawiającym  odpowiedzialnych za wykonanie zobowiązań umowy jest/są :

  - ..................................................................................................................................................

Zakres odpowiedzialności ......................................................................................................................

  - ..................................................................................................................................................

Zakres odpowiedzialności ......................................................................................................................

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (koncesja / spółki cywilne ) jest :

........................................................................................................................................................................................................

1. Oświadczamy, że :

-  akceptujemy warunki płatności, zgodnie z wymogami określonymi  we wzorze umowy  ,specyfikacji istotnych warunków   zamówienia,.

– spełniamy warunki określone w art. 22, art. 24 ust.1 pkt. 1 – 10  ust. 2 pkt 1 – 4  prawa zamówień publicznych,

- roboty objęte zamówieniem wykonamy samodzielnie *

- część zamówienia ( określić zakres )

- .........................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................

zamierzamy powierzyć podwykonawcom  *,

-  zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną , dokumentacja techniczną i nie   wnosimy do niej zastrzeżeń,

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

- dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy,

- akceptujemy wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia czas związania ofertą

-załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany .

2. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się  do:

- podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ , w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny  ofertowej  netto

(słownie: ......................................................................................................................  )

w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w formie :

...........................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty :

........................................

.......................................

......................................

.......................................

Na .................. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

.................... dnia ..............                                                      ...........................................................................

( podpisy osób upoważnionych do reprezentowania

wykonawcy lub pełnomocnika  )

###### Załącznik  nr. 2 do SIWZ z dnia  03.08.2006r

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT

Umowa Nr ............................/......................na wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu 	 w

pomiędzy: Miastem i Gminą Drobin zwanym dalej „Inwestorem”, reprezentowaną przez

Burmistrza- ...................  przy kontrasygnacie Skarbnika  ........................

a firmą

z siedzibą w

zwaną dalej „Wykonawcą”  reprezentowanym przez:

–

–

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego

zawarto umowę o następującej treści:

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT UMOWY

DEFINICJE

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:

„Umowa” – niniejsza Umowa wraz z załącznikami, regulująca prawa i obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem.

„Roboty budowlane” – budowla, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, określone w art. 2 Umowy, do których mają zastosowanie

przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania których Wykonawca zobowiązał się w Umowie.

„Siła wyższa” – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.

„Dni robocze” – dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

„Obiekt budowlany” – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

„Przepisy techniczno-budowlane” – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

„Polskie normy” – normy krajowe, oznaczane symbolem „PN”; określają wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.

Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

PRZEDMIOT UMOWY

  - Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Inwestora robót budowlanych w ramach inwestycji :

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w  miejscowościach : Kowalewo, Chudzyno odcinek  I, Chudzyno odcinek II .

| Lp. | Nazwa miejscowości | Dł. sieci dn 160 (m) | Dł. sieci dn 110 (m) | Dł. sieci dn 90 (m) | Razem dł. sieci (m) | Ilość przyłączy (szt.) | Łączna długość przyłączy (m) | Ilość hydran- tów (szt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kowalewo | 995 | 3560 | 1473 | 6028 | 28 | 1816 | 14 |
| 2 | Chudzyno – odcinek I | --- | --- | 1555 | 1555 | 5 | 600 | 3 |
| 3 | Chudzyno – odcinek II | --- | --- | 1010 | 1010 | 5 | 142 | 3 |
| Razem | 8593 | 38 | 2558 | 20 |

oraz : pełna obsługa geodezyjna: tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza ,koszty z tytułu napraw urządzeń , zajęcia  pasa drogowego  ....itp.

2.2	Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

–	złożonej ofercie (Załącznik nr 1 do umowy),

_    SIWZ ( załącznik nr 2 do umowy )

_     dokumentacji projektowej

2.3	Szczegółowy zakres robót został ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym, opracowanym na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji technicznej oraz oferty Wykonawcy i stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

  - Roboty budowlane określone w ust. 2.1 zostaną wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną i przepisami prawa budowlanego.

ROZDZIAŁ II WARUNKI OGÓLNE

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE

3.1	Instrukcje

3.1.1	Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót.

3.1.2	Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie określonym w pkt 3.1.1, Inwestor ma prawo zatrzymać kwotę w wysokości 1% wartości umowy do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji.

3.2.1	Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót stanowią własność Inwestora i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla zachowania ich. Wyjątek od niniejszej klauzuli stanowią materiały z rozbiórki konstrukcji wskazane w ofercie.

3.2.2	Niezależnie od celu, w jakim inwestor zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora będą pokryte przez Wykonawcę przy transporcie na odległość do 500 m, chyba że wskazano inaczej w ofercie.

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

4.1	Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego.

4.1.1	Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje, niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

–	wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

–	informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Inwestora oraz przedstawiania sprawozdań.

    - Nadzór inwestorski z ramienia Inwestora sprawować będzie:

- w branży ...........     ..........................................................

,

posiadający uprawnienia budowlane 	,

zam. 	,

    - Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie  :

- w branży .............    ..........................................................

,

posiadający uprawnienia budowlane 	,

4.1.4	Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.).

4.2	Obowiązki inwestora

4.2.1	Inwestor zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, dziennika budowy, terenu budowy w terminie do dnia  01.10.2006r r.

4.2.2	Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi – aż do chwili wykonania przedmiotu umowy – pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

4.2.4	Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia istniejące na terenie budowy, lecz nie zinwentaryzowane w protokole przekazania terenu budowy.

4.3	Obowiązki Wykonawcy

4.3.1	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

- projektami budowlanymi

decyzją nr. ................ z dnia ...............2006r AB.7351 – ............./06 Starosty Płockiego zatwierdzającej projekt budowlany i              udzielającej pozwolenia na budowę  .

2) decyzją nr. ................ z dnia ...............2006r AB.7351 – ............./06 Starosty Płockiego zatwierdzającej projekt budowlany i              udzielającej pozwolenia na budowę  .

3)obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych,

4)ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysami ofertowymi i ze specyfikacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia

5)zasadami sztuki budowlanej.

4.3.2	Materiały i urządzenia, powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom,

- wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na każde żądanie Inwestora Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami .

4.3.3	Materiały i urządzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy muszą pochodzić z państw Unii Europejskiej  .

4.3.4	Jeżeli Inwestor zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.

4.3.5	Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

- pisemnie Inwestora – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego – o konieczności wykonania prac zamiennych, sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg kosztorysu ofertowego),

- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót, jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

4.3.6.	Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

- poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

- wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

- demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru, ulegających zakryciu lub zanikających,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

4.3.7 Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli, , urzędy kontroli skarbowej, organy kontroli krajowej zarówno przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, w toku jej realizacji oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej płatności.

4.4	Zapewnienie bezpieczeństwa

4.4.1	Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

4.4.2	Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

4.4.3	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm – określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy – ponosi Wykonawca.

4.4.4	Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

4.5	Ubezpieczenie

4.5.1	Wykonawca, w imieniu swoim i Inwestora, zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót:

4.5.1.1. ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy w wysokości      -    wartości przedmiotu zamówienia -------------  ,

      - ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich, spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokości ------   3 % wartości przedmiotu zamówienia ------,

      - ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

–	osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy;

–	osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy;

w wysokości             ------   10 % przedmiotu zamówienia  ------------ .

4.5.2	Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Inwestorowi przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w Umowie i następnie przedstawiane na żądanie Inwestora.

4.5.3	Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych, to Inwestor może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę oraz dokumenty powinien był przedstawić Wykonawca, a koszty, jakie poniósł, opłacając składki ubezpieczeniowe, może odzyskać z płatności należnych Wykonawcy lub – jeśli nie należą się żadne płatności – to opłata składek ubezpieczeniowych będzie długiem do zapłacenia.

4.5.4	Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane albo za zgodą Inwestora, albo jako rezultat warunków ogólnych wymaganych przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa.

4.5.6	Obie strony muszą przestrzegać wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.

4.6	Ryzyko

4.6.1	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego, określonego jako ryzyko Inwestora.

4.6.2	Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które:

- bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora, a obejmujące ryzyko wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub odpadami nuklearnymi lub toksycznymi radioaktywnymi substancjami wybuchowymi, lub

- spowodowane jest wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę projektu robót przekazanego przez Inwestora.

ARTUKUŁ 5

TERMINY

5.1.Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w dniu 01 października .2006.r. Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu  30 listopada   2006r r .

5.2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

  - Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Inwestorowi teren budowy.

  - Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego

następującego po dniu doręczenia pisma.

ARTYKUŁ 6

ODBIORY I PROCEDURA

  - Protokół odbioru końcowego.

    - Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokóły badań i sprawdzeń, certyfikaty  ,

6.1.2	Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

6.1.3	Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

6.1.4	Protokół odbioru końcowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

6.2.	Wady ujawnione w trakcie odbioru.

6.2.1	Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

    - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad.

ARTYKUŁ 7

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

7.1	Wykonanie wskazówek i poleceń inwestora.

Wykonawca zobowiązuje się do:

–	stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Inwestora w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

–	przedłożenia Inwestorowi, na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy

ARTYKUŁ 8

GWARANCJA JAKOŚCI

  - Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

8.2	Inwestor powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

8.3	Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 7  dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

8.4	Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

8.5	Inwestor wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót, po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

ARTYKUŁ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Inwestora – na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym – za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich, w przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

ARTYKUŁ 10

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

10.1	Kary umowne.

10.1.1	Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

10.1.2	Kary będą naliczane w następujących przypadkach, w wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za:

–	zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości --- 0,2 %-- wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

–	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości ----0,2 % ----% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

–	za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości ----- 20 % wynagrodzenia określonego w art. 12 ust. 1 Umowy;

- Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

–	zwłokę w przekazywaniu terenu budowy – w wysokości ---- 0,2 ---.% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

10.2	Roszczenia odszkodowawcze.

Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

ARTYKUŁ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ................................. PLN, co stanowi ---5% --- wartości umowy (bez podatku VAT), dostarczone będzie Inwestorowi najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i wystawione będzie przez bank lub firmę ubezpieczeniową zaakceptowaną przez Inwestora oraz w walucie, w której jest płatna kwota Umowy.

11.2	Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

11.3	Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane .

- Kwota z tytułu rękojmi lub gwarancji zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości .

11.4	Inwestor winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

  - W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, zabezpieczenie staje się własnością Inwestora i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

ARTYKUŁ 12

WYNAGRODZENIE

12.1Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ............................ zł (słownie: ...................................................................................................................................) netto, a z ...............% podatkiem VAT ............................ zł (słownie: ................................................................................. .......................................................................................) zgodnie z wynikiem przetargu z dnia .............................. . Płatność ........................................................................................................................................................................  .w tym zadanie :

Budowa sieci wodociągowej wraz  z przyłączami w miejscowości Kowalewo :

zł (słownie: ...................................................................................................................................) netto, a z ...............% podatkiem VAT ............................ zł (słownie: .................................................................................

Budowa sieci wodociągowej wraz  z przyłączami w miejscowości Chudzyno odcinek I

zł (słownie: ...................................................................................................................................) netto, a z ...............% podatkiem VAT ............................ zł (słownie: .................................................................................

Budowa sieci wodociągowej wraz  z przyłączami w miejscowości Chudzyno odcinek II.

zł (słownie: ...................................................................................................................................) netto, a z ...............% podatkiem VAT ............................ zł (słownie: .................................................................................

12.2	Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT wystawionych oddzielnie na poszczególne zadania z  pkt. 12.1.

12.3	Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót, podpisany przez inspektora nadzoru, z uwzględnieniem postanowień art. 6.

12.4. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy Nr .................................................................. w Banku .....................................................

w ciągu .................................................................................., licząc od daty otrzymania przez

Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30 -dniowego terminu płatności, od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

12.5	Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

ARTYKUŁ 13

ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

ARTYKUŁ 14

ODSTĄPIENIE

14.1	Prawo inwestora do odstąpienia od umowy.

14.1.1 Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie.

14.1.2 Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy, urządzenia i sprzęt będące własnością Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty będą uważane za własność Inwestora i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę.

14.1.3	Inwestor – w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada – zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów, zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

14.2	Prawo wykonawcy do odstąpienia od umowy.

14.2.1 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

- Inwestor zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

14.2.2 W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inwestora odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

14.3	Inne przypadki odstąpienia od umowy.

14.3.1Poza okolicznościami określonymi w 14.2.1 i 14.2.2, Inwestor lub Wykonawca może odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy, powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy.

14.3.2.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , zamawiający może dostąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy .

14.4	Forma odstąpienia.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, i powinno zawierać uzasadnienie.

ARTYKUŁ 15

ZAWIADOMIENIA

15.1	Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja, przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami, będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

15.2	Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

  - Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

ROZDZIAŁ III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

ARTYKUŁ 16

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

16.1	Postanowienia dodatkowe

16.1.1 Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe:

Wykonawca dostarczy atesty na materiały wbudowane w zakresie wymaganymi przez polskie przepisy prawa . Strony ustalają czas trwania obsługi pogwarancyjnej na okres pięciu lat  licząc od dnia odbioru końcowego . Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot  mowy zgodnie z przepisami gwarancji w Kodeksie Cywilnym oraz jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy .

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane  a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

W cenie przedmiotu zamówienia mieści się również pełna obsługa geodezyjna – tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza .

16.1.2 Wykonawca zatrudni podstawowy personel, wymieniony w ofercie, do wykonywania funkcji określonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje proponowaną zmianę podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same bądź lepsze niż personelu wymienionego w ofercie.

16.1.3 Wszelkie nieoczekiwane, odkryte na terenie budowy wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Inwestora. Wykonawca powinien poinformować Inwestora o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.

16.2	Postanowienia końcowe

16.2.1 Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

16.2.2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego , ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

16.2.3	Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem 16.2.4, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Inwestora.

16.2.4	Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego, polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Inwestora. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Inwestora, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Inwestor jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

16.3	Wersja obowiązująca umowy

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim; 2 egz. dla Inwestora, 1 egz. dla Wykonawcy.

PODPISY:

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika MiG Drobin

AKCEPTUJEMY WARUNKI UMOWY:

.................................................................                 ................................................................

Imiona i nazwiska osób uprawnionych                     Podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Wykonawcy                              reprezentowania  Wykonawcy

Załącznik Nr 3

do SIWZ z dn. 03.08.2006r

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

POTENCJAŁ  KADROWY

Należy sporządzić i załączyć do oferty wykaz osób i podmiotów , które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia ,  a także zakresu wykonywanych przez nich czynności .

Wymagane jest wykazanie  dysponowania osobami zdolnymi   do wykonania zamówienia , posiadającymi określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności :

- Instalacji i urządzeń wod-kan ( kierownik budowy ) ,

Każda z osób pełniąca funkcję kierownika musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie / co najmniej jeden wykonawca .

| Nazwisko i imię | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Rodzaj uprawnień | Nr. uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczam , że dysponuję potencjałem kadrowym posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia

............................ dnia ......................................

.........................................................

(podpisy osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy  lub pełnomocnika)

Załącznik Nr 4

do SIWZ z dn.03.08.2006r

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

POTENCJAŁ   TECHNICZNY

Wymagane jest posiadanie następujących narzędzi i urządzeń :

-/  Koparka przedsiębierna

-/ Samochód samowyładowczy , skrzyniowy  ,, dłużycowy

-/ Spycharka gąsienicowa

-/ Ubijak spalinowy

-/ Pompa wirnikowa spalinowa

-/ Żuraw samochodowy

-/ Zagęszczarka wibracyjna

-/ Spawarka

-/ Maszyna do wierceń poziomych

-/ Walec wibracyjny samojezdny

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się o wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy mogą spełnić łącznie / co najmniej jeden wykonawca .

Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi, urządzeń, jakie  posiada Wykonawca.

| Nazwa narzędzi i urządzeń | Typ urządzenia | Ilość | Forma władania (np. własny, dzierżawiony ) |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że posiadam niezbędne do wykonania zamówienia  sprzęt i urządzenia .

.......................................................... 	..........................................................

(miejscowość, data) 					(podpisy osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy  lub pełnomocnika)

Załącznik  Nr 5

do SIWZ z dn .03.08.2006 r

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie o parametrach  nie mniejszych niż  przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania . Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające , że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie .

Wymagane jest wykazanie  zrealizowana w okresie ostatnich pięciu lat  , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ,jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 500.000 zł , odpowiadającą swoim rodzajem  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych.

| Lp. | Opis wykonanych robót z podaniem parametrów | Wartość netto wykonanych robót | Data wykonania zamówienia ( zgodnie z zawartą umową ). | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu dołączam ............... szt. poświadczonych kserokopii dokumentów potwierdzających , że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie

..........................................................   	..........................................................

(miejscowość, data) 					(podpisy osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika)

Załącznik nr 6   do SIWZ z dnia  03.08.2006

O  Ś   W   I   A   D  C   Z   E   N   I    E

o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu .

Ja niżej podpisany .................................................................................................................................. zam. ......................................................................................... legitymujący się dowodem osobistym nr.................................... wydanym przez............................................................................................... świadomy o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego , za fałszywe zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, jako  osoba uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorstwa ...................................................................................... w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „ ....................................................................................................................  „

niniejszym oświadczam że jako wykonawca  :

    - posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności

    - posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ,

    - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ,

    - nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art. 24  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.nr.19,poz.177, z późn. zm ).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem .

................................................

( podpis składającego oświadczenie )

..............................................................

( miejscowość i  data)

###### Załącznik Nr. 7  do SIW z dnia 03.08.2006r

#### Zastrzeżenie

nie udostępniania  informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pozostałym uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie :

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w  miejscowościach : Kowalewo, Chudzyno odcinek  I, Chudzyno  odcinek II .

Działając w imieniu ......................................................................................................

/ nazwa i adres zamawiającego /

.........................................................................................................................................................................................................

zgodnie z art. 8 ust 3. Prawa zamówień publicznych  niniejszym zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę , stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa nie były udostępniane pozostałym uczestnikom postępowania :

- ................................................................................. strona ..... oferty

- ................................................................................. strona ......oferty

- ................................................................................. strona ..... oferty

- ................................................................................. strona ......oferty

- ................................................................................. strona ..... oferty

- ................................................................................. strona ......oferty

......................................................................

/ czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy / .

Załącznik Nr. 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,zatwierdzonej w dniu 03.08. 2006r  dla  zadania  : Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w  miejscowościach : Kowalewo, Chudzyno odcinek I , Chudzyno odcinek II .

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

## SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

## WYKONANIA I ODBIORU

## ROBÓT BUDOWLANYCH

# BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

DLA POTRZEB WSI KOWALEWO ORAZ CHUDZYNO,

GM. DROBIN

Opracowała:

mgr inż. Maria Nowak

Płock, maj 2006 r.

### Zawartość opracowania

### Część ogólna

1. Nazwa zadania

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

3. Wyszczególnienie prac i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

### Część szczegółowa

1. Materiały

2. Sprzęt

3. Transport

4. Wykonanie  robót

5. Kontrola  jakości  robót

6. Dokumenty budowy

7. Obmiar  robót

8. Odbiór  robót

9. Podstawa  płatności

I. Zakres stosowania

II. Powołane rozporządzania, normy i zalecenia do udzielania aprobat technicznych

III. Definicje

III. 1. Sieć wodociągowa

III. 2. Przewód wodociągowy tranzytowy

III. 3. Przewód wodociągowy magistralny

III. 4. Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy

III. 5. Przyłącze wodociągowe-połączenie wodociągowe

III. 6. Uzbrojenie przewodów wodociągowych

III. 7. Armatura sieci wodociągowych

IV. Materiały

IV. 1. Stosowane materiały

V. Wymagania dotyczące warunków technicznych wykonania sieci wodociągowych

V. 1. Podział przewodów

V. 2.. Ciśnienie

V. 3. Usytuowanie

V. 4. Wykopy

V. 5. Przewody i armatura sieci wodociągowej

V. 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

VI. Kontrola i badania przy odbiorze

VI. 1. Kontrola wykonania

VI. 2. Badania przy odbiorze

### C Z Ę Ś Ć   O G Ó L N A

1. Nazwa zadania: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI               DLA POTRZEB WSI KOWALEWO ORAZ CHUDZYNO, GM. DROBIN

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

2.1. Określenia podstawowe użyte w specyfikacji technicznej

Określenia podstawowe użyte w specyfikacji technicznej, wymienione poniżej należy rozumieć następująco:

- Budowla drogowa – obiekt budowlany nie będący budynkiem stanowiący odrębny element technologiczny

- Ogrodzenie – obiekt nie będący budynkiem , stanowiący odrębny element technologiczny

- Sieć wodociągowa – obiekt nie będący budynkiem, stanowiący odrębny element technologiczny

- Pas drogowy – wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu, z wszelkimi urządzeniami

- Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu nadzoru budowlanego zeszyt                      z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowaniu dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń innej korespondencji pomiędzy inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem

- Zadanie budowlane – przedsięwzięcie budowlane lub jego część stanowiące odrębną całość konstrukcyjną bądź techniczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona                          do kierowania robotami i do występowania w  jego imieniu w sprawach realizacji zadania budowlanego przedsięwzięcia uprawnienia budowlane do realizacji tego rodzaju zadania

- Laboratorium – laboratorium budowlane przez stronę zamawiającego , niezbędne               do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie                                z dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane                     przez inspektora nadzoru

- Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z polskimi normami, dokumentacją budowlaną , dopuszczalnymi tolerancjami , a jeśli przedział tolerancji nie został określony , z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo                 dla danego rodzaju robót budowlanych

- Polecenie inspektora nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy                   przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót                lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy

- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowe

- Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót

- Kosztorys ślepy, przedmiar robót  – wykaz robót z podaniem ich ilości.

2.2. Ogólne  wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Odpowiada także za wykonanie robót zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną. Wykonawca robót na polecenie inspektora nadzoru jest zobowiązany do zwolnienia od wynagrodzenia robót zatrudnionego przez siebie podwykonawcę ( mimo wcześniejszej akceptacji ), jeśli ten wykonał roboty w sposób nie zapewniający ich właściwej jakości. Termin i procedurę zwolnienia określi inspektor nadzoru wspólnie ze stroną zamawiającą.

- Przekazanie placu budowy - Strona zamawiająca przekaże wykonawcy robót plac budowy po 7 dniach od zgłoszenia rozpoczęcia robót w organie nadzoru budowlanego, który wydał pozwolenie na budowę . Teren budowy zostanie przekazany wraz ze wszystkimi wymaganiami i uzgodnieniami prawnymi                                i administracyjnymi, łącznie z dziennikiem budowy.

- Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną - Dokumentacja projektowa , specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym wymienionych dokumentów są obowiązujące                 dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystać błędów w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić stronę zamawiającą, która dokona odpowiednich zmian                 i poprawek.

- Zabezpieczenie budowy - Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w miejscu realizacji budowy ( dojazdy do posesji i ulic bocznych ).                  W czasie realizacji wykonawca dostarczy i zainstaluje oraz będzie obsługiwał wszystkie urządzenia zabezpieczające teren na czas budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy winien być włączony w cenę ofertową zamówienia

- Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wszelkie roboty przy zbliżeniu do drzew i krzewów wykonawca wykona ręcznie lub metodą  przecisku.

- Ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca robót będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo spowodowane przez personel wykonawcy.

- Materiały szkodliwe dla otoczenia - Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do użycia.

- Ochrona własności publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable            i inne urządzenia podziemne i nadziemne , potwierdzone informacjami dostarczonymi przez stronę zamawiającą w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie zawiadomi inspektora nadzoru i udzieli wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia infrastruktury wykazane w dokumentach dostarczonych przez stronę zamawiającą.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy - Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.                             Przed przystąpieniem do robót wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Ochrona i utrzymanie robót - Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę                        i utrzymanie robót do czasu ostatecznego odbioru robót.

- Stosowanie się do prawa i innych przepisów - Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy                i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie także w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń              lub metod, przedstawiając inspektorowi nadzoru kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.3. Zakres robót budowlanych

| Lp. | Nazwa miejscowości | Dł. sieci dn 160 (m) | Dł. sieci dn 110 (m) | Dł. sieci dn 90 (m) | Razem dł. sieci (m) | Ilość przyłączy (szt.) | Łączna długość przyłączy (m) | Ilość hydran- tów (szt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kowalewo | 995 | 3560 | 1473 | 6028 | 28 | 1816 | 14 |
| 2 | Chudzyno – odcinek I | --- | --- | 1555 | 1555 | 5 | 600 | 3 |
| 3 | Chudzyno – odcinek II | --- | --- | 1010 | 1010 | 5 | 142 | 3 |
| Razem | 8593 | 38 | 2558 | 20 |

3. Wyszczególnienie prac i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

- Koszty związane z zajęciem pasa drogowego oraz działek sąsiednich są po stronie wykonawcy robót.

- Odtworzenie uszkodzonych dróg i chodników rzeczowo i finansowo jest po stronie wykonawcy robót.

- Obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza wraz z kosztami jest                  po stronie wykonawcy robót.

- Rozruch technologiczny oraz koszty związane z tym związane są po stronie wykonawcy robót.

- Organizacja ruchu na  czas budowy wraz z kosztami jest po stronie wykonawcy robót.

- Organizacja planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są po stronie wykonawcy robót.

- Pompowanie wody gruntowej, wycenić ryczałtowo dla realizacji całego zadania                 z kosztami zabicia i demontażu igłofiltrów oraz kosztami ich pracy, kosztem pracy pomp, trzeba też przyjąć wysoki stan wody gruntowej, który ulega wahaniom, zależnie od warunków atmosferycznych.

### C Z Ę Ś Ć   S Z C Z E G Ó Ł O W A

1.MATERIAŁY

  - Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, iż materiały do wbudowania spełniają wymagania dokumentacji projektowej, jak i specyfikacji technicznej.

  - Przechowywanie i składanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby  tymczasowo składane materiały , do czasu gdy będą potrzebne             do robót, były zabezpieczone przez zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości     oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.

  - Materiały i urządzenia

Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji robót winny być zgodne z dokumentacją               w której zawarto między innymi opis co do jakości ilości materiałów oraz  w kosztorysach nakładczych i książkach  przedmiarów.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do robót winien być zgodny z ofertą i odpowiadać wskazaniom zawartym w dokumentacji budowlanej. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

  - Rodzaj sprzętu podstawowego

  - koparka

  - spawarki elektryczne

  - spycharka gąsienicowa lub ładowarka kołowa

  - zespół pompowy do igłofiltrów

  - żuraw samochodowy

  - maszyna do wierceń poziomych .

- TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi           w dokumentacji projektowej i specyfikacji technologicznej.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

  - Wykaz transportu podstawowego

  - przyczepa dłużnicowa

  - samochód dostawczy

  - samochód skrzyniowy

  - samochód samowyładowczy.

- WYKONANIE  ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją budowlano – projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, warunkami ogólnymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terminie i wyznaczenie wysokości elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę                  w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione są przez wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy                                   od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót nie będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej, obowiązujących normach i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki zadań, doświadczeń z przeszłości orz inne wyniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,  po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.

  - Zakres wykonywanych robót

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tej mierze normami, składowanie materiałów na płaskich powierzchniach wolnych od kamieni i ostrych przedmiotów, nie wyżej jak do 2 m wysokości, zabezpieczone wspornikami uniemożliwiającymi przesunięcie materiałów.

  - Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robót od strony ruchu należy prowizorycznie ogrodzić, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. W załączeniu należy umieścić projekt organizacji ruchu na czas drogowy.

Przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym będącym z zarządzie właściciela drogi wykonawca dokona zajęcia pasa drogowego i będzie stosował się do zaleceń i wskazań właściciela pasa drogowego. Koszty zajęcia pasa i wbudowania urządzeń ponosi wykonawca robót i ujmie to w cenie ryczałtowej oferty. Koszty demontażu i odtworzenia chodników, jezdni rowów, poboczy ujmuje wykonawca w cenie ryczałtowej oferty.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

  - Program zapewnienia jakości

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

  - Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót jest osiągnięcie założonej dokumentacją techniczną jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Musi zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie                         i  wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                    w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie koszty związane                         z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi wykonawca robót.

  - Pobieranie próbek

Próbki będą brane czasowo lub w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

  - Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm lub ich braku na podstawie wytycznych krajowych lub procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

5.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie wyników badań i raportów.             W celu kontroli inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek, badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni mu wszelką niezbędną pomoc.

  - Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym stronę zamawiającą i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                               z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco, będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z powiadomieniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugi, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika oraz opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

  - datę przekazania wykonawcy terenu budowy,

  - datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej

  - uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości                          i harmonogramów robót

  - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

  - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w robotach,

  - uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

  - daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu ,

  - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,

  - wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

  - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom  szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

  - zgodności rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem                           w dokumentacji projektowej,

  - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych            przed i w trakcie wykonywania robót,

  - dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,

  - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,

  - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

  - inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane                          do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót.

6.6.2. Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły,                   w jednostkach przyjętych w wycenionym kosztorysie ofertowym i wpisuje się je do księgi obmiarów.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy i będą gromadzone                  w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie zamawiającego.

6.6.4 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.6.1 – 6.6.3, następujące dokumenty :

  - pozwolenia na realizację zadania budowlanego,

  - protokóły przekazania terenu budowy,

  - umowy cywilno– prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno– prawne,

  - protokoły odbioru robót,

  - protokoły  z narad i ustaleń,

  - korespondencje na budowie,

  - protokoły odbioru elementów robót.

6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą Zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie strony zamawiającej.

- OBMIAR  ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przez tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji technologicznej nie zwalnia wykonawcy                     od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz wykonawcy lub innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i inspektora nadzoru.

Podstawowe jednostki obmiaru: m, m3, szt., kpl., m2.

7.2.Czas przechowywania obmiaru

Przedmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie  ich wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego zwór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

- ODBIÓR  ROBÓT

8.1.Rodzaje odbiorów robót

W zależności od odpowiednich ustaleń specyfikacji technicznej roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przy udziale wykonawcy przez :

  - Inspektora nadzoru

    - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

    - odbiorowi częściowemu,

  - Komisję wyznaczona przez stronę zamawiającą

c) odbiorowi ostatecznemu.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Obiór robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakość                   i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową , specyfikacja techniczną i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

  - Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu              do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru końcowego zostanie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy                          z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentacji kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez stronę zamawiającą w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej          oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                    w trakcie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności                i  ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do przyjętych wymagań w dokumentach kontraktowych.

  - Dokumenty odbioru ostatecznego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru sporządzony wg wzoru ustalonego przez stronę zamawiającą.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

  - dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami ,

  - kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 4 egz.

  - uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

  - recepty i ustalenia technologiczne,

  - dziennik budowy i księgi obmiaru,

  - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacją techniczną i  PZJ,

  - atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

  - opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań             i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonywanych zgodnie              z PZJ i specyfikacja technologiczną,

  - sprawozdania techniczne,

  - inne dokumenty wymagane przez stronę zamawiającą.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:

  - lokalizację i zakres wykonanych robót,

  - wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez stronę zamawiającą,

  - uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

  - datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest stawka ryczałtowa skalkulowana w kosztorysie ofertowym. Płatność po zrealizowania i odebraniu przez zamawiającego przedmiotu umowy w 2006 r.

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa powinna obejmować:

  - robociznę bezpośrednią,

  - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,

  - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

  - koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownika budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia                              i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.) koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy,

  - opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszt zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy,

  - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

  - koszty związane z zajęciem ulicy na czas prowadzonych robót,

  - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty                za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

I Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych, stosuje się przy budowie i rozbudowie sieci wodociągowych, przeznaczone do przesyłania wody do picia i na potrzeby gospodarcze dla ludzi i innych odbiorców.

Postanowień zawartych w warunkach nie stosuje się do sieci wodociągowych na terenach górniczych objętych oddzielnymi przepisami.

Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekt budowlany jakim jest sieć wodociągowa, określonych w ustawie [1] wymagań podstawowych to jest:

- bezpieczeństwa konstrukcji

- bezpieczeństwa pożarowego

- bezpieczeństwa użytkownika

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska

- ochrony przed hałasem i drganiami

- oszczędności energii

II Powołane rozporządzenia, normy i zalecenia do udzielania aprobat technicznych

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(Dz.U.Nr 106/00 póz.1126,

Nr 109/00 póz. 1157, Nr 120/00 póz.1268)

[2]Ro0sporządzenie Pracy i Polityki Socjalnego z dnia 26 września1997 r. w sprawie                                                                                        ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(DzU. Nr 129\97 póz. 844)

[3] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Pomysłu Materiałów Budowlanych dnia 28                                         marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny   pracy przy wykonaniu robót budowlano                                                montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr. 13\72 póz.93)

[4]  Rozrządzenie Ministra Prac i Opieki Medycznej oraz Zdrowia  z dnia 2 listopada 1954 r. przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U. Nr 51\54 póz. 259)

[5] Rozrządzenie Ministra prac i Opieki Społecznej oraz Zdrowia  z dnia 5 maja 1954r.                 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29\54 póz. 115  z późniejszymi zmianami  nie dotyczącymi przedmiotów niniejszych warunków)

[6] Rozrządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.                        w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołu uzgadnia dokumentacji projekt(Dz.U. Nr 38\01 póz. 455)

[7] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72\01 póz. 747)

[8] Rozrządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września2000r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakość wody przez organy Inspekcji Sanitarnej

(Dz.U. Nr 82\00 póz. 937)

[9]   Rozrządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać sieci gazowe(Dz.U. Nr 82\00 póz. 686)

[10] Rozrządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                     w sprawie określenia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne            i ich utytułowanie (Dz.U. Nr 43\99 póz . 430)

[11] Rozporządzenie rady ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych(Dz.U. Nr 6\86 póz. 33,

Dz.U. Nr 48/86 póz. 239, Dz.U. Nr 136/95 póz. 670)

[12] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r.                   w sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających utytułowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych, budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych (Dz.U. Nr 47/99 póz. 476)

PN-EN 512:2000     Wyroby włókno-cementowe – Rury ciśnieniowe i złącza

PN-EN 545:2000      Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do                                                                                                                        rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań

PN-EN 639:1999     Ogólne wymagania dotyczące rur ciśnieniowych betonowych oraz złączy i kształtek

PN-EN 640:2000     Rury ciśnieniowe żelbetowe i rury ciśnieniowe żelbetowe ze zbrojeniem równomiernie rozłożonym (bez płaszcza blaszanego) oraz złącza i kształtki

PN-EN 641:2000     Rury ciśnieniowe żelbetowe z płaszczem blaszanym oraz złącza i kształtki

PN-EN 642:2000     Rury ciśnieniowe z betonu sprężonego z płaszczem lub bez płaszcza blaszanego łącznie ze złączkami i kształtkami oraz specjalne wymagania dotyczące stali sprężającej

PN-EN-1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych- Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody

prPN-EN 805         Zaopatrzenie w wodę- Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części składowych

PN-87/B-01060    Sieć wodociągowa zewnętrzna- Obiekty i elementy wyposażenia- Terminologia

PN-92/B-01706/Azl: 1999 Instalacje wodociągowe- Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-03020     Grunty budowlane- Posadowienie bezpośrednie budowli- Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-86/B-09700     Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych

PN-91/B-10703    Wodociągi- Przewody z rur żeliwnych i stalowych układanych w ziemi- Ochrona katodowa- Wymagania i badania

PN-B 10725:1997 Wodociągi- Przewody zewnętrzne- Wymagania i badania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych- Warunki techniczne wykonania

PN-84/H-74101    Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych

PN-90/H-74105    Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego- Podział i wymiary

PN-90/H-74107    Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego- Wymagania i badania

PN-74/H-74200    Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-80/H-74219    Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

ZAT/97-01-001    Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody

III. Definicje

## III.1. Sieć wodociągowa

Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę

Przeznaczoną do spożycia przez ludzi (wymagania dla wody wg [7] i [8],) znajdujących się poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym.

III.2. Przewód wodociągowy tranzytowy

Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do przesyłu wody.

### III.3. Przewód wodociągowy magistralny

Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych.

### III.4. Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy

Przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych.

### III.5. Przyłącze wodociągowe – połączenie wodociągowe

Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej.

### III.6. Uzbrojenie przewodów wodociągowych

Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej.

III.7.Warmatura sieci wodociągowych

W zależności od przeznaczenia:

-    armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory

-    armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające,

odpowietrzające – napowietrzające

- armatura regulująca – zawory regulujące i redukujące

- armatura przeciwpożarowa – hydranty

- armatura czerpalna – zdroje uliczne. Pozostałe określania według PN-B-01060

# IV. Materiały

### IV.1. Stosowane materiały

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art.. 10 ustawy [1]

Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład a także wzajemne oddziałowywanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenie trwałości sieci.

- żeliwne wg PN EN 545, PN-H-74101, PN-H-74105, PN-H –74107

- stalowe wg PN-H-74200, PN-H-74219

- z tworzyw sztucznych wg PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001

- żelbetowe ciśnieniowe wg PN EN 640, PN EN 641

- betonowe ciśnieniowe wg PN EN 639, PN EN 642

- włókno cementowe wg PN EN 512, PN EN 639

V.Wymaganie dotyczące warunków technicznych wykonania sieci wodociągowych

V.1. Podział przewodów

Przewody sieci wodociągowych ze względu na przeznaczenie dzielą się na:

- tranzytowe,

- magistralne,

- rozdzielcze ,osiedlowe,

- przyłącza wodociągowe- połączenia,

- przyłącza wodociągowe- połączenia wodociągowa.

V.2.Ciśnienie

V.2.1. Ciśnienie robocze

W przewodach rozdzielczych i osiedlowych sieci wodociągowych ciśnienie robocze  nie powinno przekraczać 0,6 Mpa (0,6 MPa; 6 bar)

V.2.2. Ciśnienie próbne

W przewodach sieci wodociągowych ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż ! Mpa (10 bar)

V.3. Usytuowanie

V.3.1. Przewody sieci wodociągowych powinny być usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporządzeń [10] i [11] :

- na terenie zabudowanym:

- w ulicach nowo projektowanych i ulicach istniejących, w liniach rozgraniczających ulice poza jezdniami,

- dopuszcza się w ulicach istniejących i w ulicach nowoprojektowanych pod jezdniami lub poza liniami rozgraniczającymi,

- poza terenem zabudowanym: poza pasem drogowym wzdłuż dróg lub w terenie z zapewnieniem dojazdu do

przewodu.

Trasy przewodów sieci wodociągowych powinny przebiegać prosto, z najmniejszą ilością załamań. Odległość przewodów sieci wodociągowej od obiektów budowlanych i zieleni określa tablica 4.

Tablica 4

Odległość skrajni przewodów sieci wodociągowej od obiektów budowlanych i zieleni,

w metrach

| L.p. | Obiekt budowlany lub zieleń | Odległość skrajni przewodu sieci wodociągowej o średnicy |
| --- | --- | --- |
|  | rodzaj | Miejsce odniesienia do określenia odległości | DN < 300 | 300 < DN < 500 | DN > 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Budynki, linia zabudowy | Linia rzutu ławy fundamentowej, linia zabudowy na pokładzie geodezyjnym | 1.5 | 3.0 | 5.0 |
| 2 | Ogrodzenia, linie rozgraniczające | Linia ogrodzenia, linia określona na pokładzie geodezyjnym | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | Stacje paliw | Linia krawędzi zbiorników | 1,5 | 3,0 | 5,0 |
| 4 | Stacje redukcyjne gazu | Granica terenu | 1,5 | 3,0 | 5,0 |
| 5 | Mosty, wiadukty | Linia krawędzi konstrukcji podporowych | 2,0 | 4,0 | 5,0 |
| 6 | Tory tramwajowe | Skrajna szyna toru | 1,8 | 2,2 | 3,0 |
| 7 | Tory kolejowe ułożone: w poziomie terenu; magistralne lokalne i bocznice b)poniżej terenu w wykopie - magistralne - lokalne i bocznice c)na nasypach: magistralne lokalne i bocznice | Skrajna szyna toru Górna krawędź wykopu Podstawa nasypu | 5.0 3.0 5.0 3.0 5.0 3.0 |
| 8 | Obszary kolejowe | Granica obszaru | Wg rozporządzenia [12] |
| 9 | Linie energetyczne kablowe | Oś kabla | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
| 10 | Linie energetyczne słupowe | Krawędź fundamentu słupa, podpory | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
| 11 | Linie techniczne; - linie kablowe kanalizacja kablowa linie słupowe | Oś kabla Krawędź konstrukcji Oś słupa | 0.6 0.6 0.7 | 0.7 0.7 0.8 | 0.0 0.8 1.0 |
| 12 | Kanalizacja: kanały przewody tłoczne | Skrajnia rury | 1.2 0.6 | 1.4 0.8 | 1.7 0.9 |
| 13 | Sieci ciepłownicze; kanałowe preizolowane | Krawędź podstawy kanału Skrajnia rury | 0.7 0.6 | 0.8 0.8 | 1.0 0.9 |
| 14 | Gazociągi | Odległość wg rozporządzenia [9] |
| 15 | Drogi | Krawędź drogi i rowu odwadniającego | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
| 16 | Jezdnie ulic | Krawężnik jezdni | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| 17 | Parkingi dla samochodów | Granica terenu | 0.8 | 1.0 | 1.5 |
| 18 | Drzewa: istniejące pomniki przyrody | Punkt środkowy drzewa | 2.0 15.0 |

V.3.2. Przewody sieci wodociągowych powinny być układane w ziemi albo w przypadkach szczególnych nad poziomem terenu.

V.3.3 Zagłębienie przewodów sieci wodociągowych w gruncie powinno uwzględniać:

- strefę przemarzania gruntu dla określonego rejonu kraju zgodnie z rysunkiem 1(wg PLN-81/B-03020), z tym że jego przykrycie mierzone od  powierzchni przewodu do rzędnej projektowanego terenu powinno być większe niż głębokość przemarzania gruntu:

- dla rur średnicy DN do 1000 – o 0,4 m.,

- dla rur o średnicy DN powyżej 1000 - o 0,2 m.,

miejscowości znajdujące się na pograniczu stref, których położenie w jednej lub drugiej strefie nie jest wyraźnie ustalone na mapie, należy zaliczyć do strefy o większej głębokości przemarzania gruntu,

- zabezpieczenie przed zamarzaniem odpowiednią izolacją ciepłochronną w przypadku ułożenia płycej niż wymagana głębokość,

- zapewnienie minimalnego przepływu wody uniemożliwiającego jej zamarzanie,

- zabezpieczenie przed możliwością uszkodzenia od obciążeń zewnętrznych.

V.3.4. Przewody wodociągowe układane nad terenem powinny mieć:

- izolację cieplną zabezpieczającą przed zamarzaniem wody i zabezpieczoną przed zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi,

- zabezpieczony minimalny przepływ wody uniemożliwiający jej zamarzanie,

- podparcie lub podwieszenie,

- kompensatory wydłużeń cieplnych,

- załącza umożliwiające kompensację wydłużeń,

- ustalone punkty stałe,

- dojścia dla montażu oraz przeglądów i remontów,

- odpowietrzniki i odwodnienia,

- zasuwy lub przepustnice umieszczone w komorach lub studniach przed i za przejściem nad terenem.

Złącza i uzbrojenie tych przewodów powinny być lokalizowane nad podporach.

V.4. Wykopy

V.4.1  Wymagania.

Wykop otwarty dla przewodów sieci wodociągowych, należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Wykop ten powinien w projekcie mieć ustaloną:

- szerokość uwzględniającą średnice przewodów,

- głębokość,

- system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,

- kształt wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą,

- rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione,

- sposób zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu,

- zabezpieczenie od obciążenia ruchem kołowym,

- poziom wody gruntowej,

- występowanie innych przewodów w tym samym wykopie.

V.4.2. Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-1073 6 powinna być zabezpieczona poprzez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian,

- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych.

Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów o głębokości w gruntach skalistych litych – 4 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych  - 2 m; w pozostałych gruntach 1 m pod warunkiem gdy: nie występują wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obciążony nasypem w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu. Jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu odbywa się komunikacja, powinna być zastosowana odpowiednia odbudowa.

To samo dotyczy wykopów jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu znajdują się fundamenty budowli posadowionych powyżej dna wykopu.

V.4.3. Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury a ścianę wykopu lub jego szalunkiem, należy tam zapewnić przestrzeń robocza, której minimalną wielkość podano w tablicy 5. Jeśli nie ma potrzeby wchodzenia między przewód a ściany wykopu, minimalna szerokość wykopu może być zmniejszona.

Tablica 5

Minimalna przestrzeń robocza między ścianką rury a ścianą wykopu lub jego szalunkiem

| Średnica nominalna rury | Minimalna wielkość przestrzeni roboczej |
| --- | --- |
| DN<350 | 0,25 m |
| 350<DN<700 | 0,35 m |
| 700<DN<1200 | 0,45 m |
| DN>1200 | 0,50 m |

V.4.4. Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub być wywieziony na odkład.

V.4.5. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewodów, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

V.4.6. Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Grunt dna wykopu nie powinien być naruszony. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienie pod kielichy.

V.4.7. Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony.

V.4.8. Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu. Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna wynosić 15 cm powyżej wierzchu rury. Dobór właściwego gruntu oraz dokładne zagęszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności przewodu i nawierzchni.

V.4.9. W zależności od rodzaju gruntu powinny być stosowane następujące rodzaje przygotowania podłoża:

- bez podsypki z przewodami ułożonymi bezpośrednio na równym i ukształtowanym dnie wykopu,

- z podsypką wynoszącą 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i 15 cm w gruncie skalistym i twardym.

W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach nie stabilnych, do których zalicza się torf lub kurzawkę, powinno być stosowane podłoże wzmocnione, takie jak: piasek, żwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. Podłoża powinny spełniać wymagania pkt.5 normy PN-B-10736.

V.4.10. Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana.

V.5. Przewody i armatura sieci wodociągowej

V.5.1. Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy są uszkodzone. Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w miejscach zapewniających im czystość. Rury, kształtki i armatura powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem.

V.5.2. Zmiana kierunku i odgałęzienia przewodu.

V.5.2.1. Przy zmianie kierunku i odgałęzieniach przewodu powinny być stosowane kształtki producenta rur.

V.5.2.2. Zabezpieczenie przed rozsunięciem rur, zwłaszcza łączonych kielichowe powinno być wykonane:

- na zmianach kierunków,

- na końcówkach przewodów,

- na odgałęzieniach.

V.5.2.3. Do zabezpieczania przewodów przed  przemieszczeniem, powinny być stosowane:

- bloki oporowe,

- kotwienia,

- opaski łączące złącza kielichowe.

Bloki oporowe powinny być oparte o nienaruszony grunt.

V.5.3. Na terenach górzystych, tj. o znacznym spadku powinno być przewidziane zabezpieczenie przed przemieszczaniem rur.

V.5.4. Przewody powinny być ułożone zgodnie z projektem zachowaniem odchylenia w planie i spadku z dokładnością określoną w tablicy 6.

Tablica 6

Dokładność zachowania odchylenia w planie i spadku

| Materiał przewodu | Odchylenie w planie [m] | Odchylenie spadku [m] |
| --- | --- | --- |
| Tworzywa sztuczne | 0,10 | ±0,05 |
| Pozostałe | 0,02 | ±0,02 |

Odchylenie spadku nie mogą spowodować spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.

V.5.6. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem.

V.5.7. W zależności od materiału rur ułożonych w ziemi powinny być stosowane złącza:

- kielichowe dla rur żeliwnych z uszczelkami elastomerowymi lub z dobitym sznurem białym i smołowanym z folią aluminiową lub ołowiem,

- kielichowe dla rur PVC z uszczelkami elastomerowymi,

- zgrzewane doczołowe dla rur z PE,

- spawane dla rur stalowych (przy przestrzeganiu wymagań rozporządzeń [3], [4] i [5] ),

- kielichowe dla rur ciśnieniowych żelbetowych i betonowych:

- poślizgowe z uszczelką z elastomeru,

- toczące z uszczelką elastomeru,

- z pierścieniami stalowymi bosego końca i kielicha z uszczelka elastomeru,

- z pierścieniami stalowymi bosego końca i kielicha spawanymi wewnętrznie lub zewnętrznie,

- nasuwkowe dla rur ciśnieniowych włókno- cementowych z uszczelkami elastomerowymi,

- specjalne, pozwalające na połączenie rur z różnych materiałów.

V.5.8. Dla rur w studzienkach, komorach oraz układanych nad terenem, powinny być stosowane złącza:

- kołnierzowe,

- nasuwkowe,

- zaciskowe,

- spawane,

- gwintowane.

V.5.9. Montaż przewodów powinien być wykonywany zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w temperaturach powietrza ustalonych instrukcji montażu producenta rur.

V.5.10. Przewody wodociągowe układane nad terenem, powinny być wykonane jako:

- samonośne, gdzie konstrukcję nośną stanowi przewód,

- na lub pod konstrukcją nośną stanowiącą oddzielną budowę.

V.5.11. Przejścia przewodów przez przeszkody terenowe

V.5.11.1. Przejścia przewodów przez przeszkody terenowe powinny przebiegać najkrótszą drogą możliwie pod kontem prostym w stosunku do przeszkody.

V.5.11.2. Przejścia przewodów przez przeszkody powinny być wykonane:

- w rurze ochronnej,

- przeciskiem lub przewiertem,

- w galerii,

- jako konstrukcja samonośna,

- na lub pod konstrukcją nośną.

V.5.11.3. Przejścia przewodów przez cieki wodne powinny być wykonane jako nad ziemne z wykorzystaniem istniejących lub projektowych mostów. Przejście pod ciekiem wodnym powinno być wykonane w rurze ochronnej, albo przeciskiem lub przewiertem. W obu przypadkach przed i za przejściem powinny być wykonane komory z zasuwami.

- zagłębienie od wierzchu rury ochronnej do główki szyny powinno wynosić minimum 1,5 m,

- rura ochronna powinna być wprowadzona na odległość minimum 1 m. spoza skrajnię ostatniego toru.

V.5.11.4. Przewody wodociągowe przebiegające poprzecznie pod drogą nie powinny zmniejszać stateczności i nośności  podłoża oraz nawierzchni drogi a także naruszać skrajni rur ochronnych, przy przestrzeganiu wymagań rozporządzeń [10] i [11].

V.5.11.5. Skrzyżowanie przewodów wodociągowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń.

V.5.11.6. Przewody wodociągowe wykonane z metalu.

V.5.12.1. Przewody wodociągowe wykonane z metalu powinny mieć zabezpieczenia antykorozyjne, wykonane przez producenta rur.

V.5.12.2. Przewody wodociągowe z rur stalowych i żeliwnych zagrożone korozją pod prądów błądzących, powinny mieć ochronę katodową.

V.5.12.3. Przewody wodociągowe dla których stosuję się ochronę katodową wg PN-B-10703, powinny mieć na całej długości ciągłość przepływu prądu.

V.5.13.  Uzbrojenie sieci wodociągowych.

- V.5.13.1. Na przewodach wodociągowych powinna być zamontowana armatura o minimalnym ciśnieniu nominalnym 1 MPa (bar) służąca przepływu wody oraz odwodnienia (zasuwy, przepustnicy, zawory, armatura regulująca),

zabezpieczenia przewodów do:

- regulacji i zamknięcia ( zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzające-napowietrzające zawory zwrotne),

- poboru wody na cele przeciwpożarowe i gospodarcze (hydranty, zdroje uliczne).

V.5.13.2. Zasuwy lub przepustnice na przewodach magistralnych lub tranzytowych powinny być zamontowane w studniach usytuowanych:

- w węzłach,

- w miejscach odgałęzień,

- na dłuższych odcinkach w odległościach do 1000 m. na przewodach magistralnych i do 5000 m. na przewodach tranzytowych.

V.5.13.3. Ilość zasuw lub przepustnic ustalonych w projekcie koniecznych do wyłączenia magistrali wodociągowej powinna być zminimalizowana do ilości gwarantującej najmniejsze niedogodności w zaopatrzeniu w wodę odbiorców.

V.5.13.4. Zawory redukcyjne ustalone w projekcie powinny być zamontowane przed obszarami wymagającymi obniżenie ciśnienia.

V.5.13.5. Zawory odpowietrzające i napowietrzające powinny być zamontowane w najwyższych punktach przewodów wodociągowych. Zawory te powinny działać samoczynnie i powinny być umiejscowione w studzienkach lub komorach, zabezpieczone przed zamarzaniem. Pod zaworami  powinna być zamontowana zasuwa odcinająca.

V.5.13.6. Odwodnienia przewodów magistralnych lub tranzytowych powinno znajdować się w najwyższym punkcie przewodu. Przewód odwadniający powinien być uzbrojony w zasuwę a jego średnica powinna być dostosowana do założonego czasu odwadniania. Woda z odwadniania powinna być odprowadzana grawitacyjnie lub odpompowana poprzez studzienkę do kanału, roweru lub cieku. Odprowadzanie wody z odwodnienia do kanału powinno mieć dodatkową zasuwę uniemożliwiającą ewentualne cofnięcie się ścieków do studzienki.

V.5.13.7. Zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, powstałym na skutek uderzenia hydraulicznego ustalone w projekcie powinny być zamontowane w pompowniach wodociągowych lub na przewodach w miejscach narażonych na przerwanie strugi wody.

V.5.13.8. Armatura w komorach, dla umożliwienia demontażu, powinna mieć zamontowane kompensatory montażowe montażowe lub nasuwki. Zabezpieczenia przejść przewodów przez ściany komory powinny  gwarantować szczelność i elastyczność.

V.5.13.9. Na przewodach rozdzielczych lub osiedlowych zasuwy powinny być zamontowane:

- w węzłach,

- w miejscach odgałęzień,

- na dłuższych odcinkach w odległościach do 400 m.

V.5.13.10. Ilość zasuw koniecznych do wyłączenia sieci rozdzielczych lub osiedlowych powinna być ograniczona do 5-ciu sztuk.

V.5.13.11.Hydranty przeciwpożarowe podziemne i nadziemne na przewodach rozdzielczych lub osiedlowych powinny być zamontowane na przewodzie lub na odgałęzieniu.

V.5.13.12. Hydranty powinny być rozmieszczone tak, aby odległość między nimi nie była większa niż 100 m. Ponadto hydranty powinny być zamontowane  w najwyższych i najniższych miejscach przewodu w celu umożliwienia jego odpowietrzenia i przepłukania.

V.5.13.13. Zdroje uliczne powinny być zamontowane wg następujących wymagań;

- na odgałęzieniu od przewodu,

- jeśli z zestawem wodomierzowym,

- odległość od zabudowań nie większa niż 100 m.,

- teren wokół zdroju utwardzony ze spadkiem na zewnątrz,

- w okresie zimy zabezpieczony przed zamarzaniem.

V.5.13.14. Na sieci wodociągowej powinny być zamontowane odpowiednie przyrządy pomiarowe określające co najmniej wielkości przepływu i ciśnienia wody, umożliwiające monitorowanie sieci i jej zdalną obserwację.

V.5.14. Przyłącza wodociągowe.

V.5.14.1. Przyłącze wodociągowe powinno być łączone z przewodem rozdzielczym za pomocą opaski z nawiertką i zaworem lub trójnika z zasuwą.

V.5.14.2. Przyłącze wodociągowe powinno być doprowadzone do piwnicy lub na parter budynku, do wydzielonego łatwo dostępnego miejsca, zabezpieczonego przed zalaniem wiodą, zamarzaniem oraz dostępem osób nie powołanych.

Dopuszcza się doprowadzenie przyłącza wodomierzowego do studzienki poza budynkiem, jeśli jest on niepodpiwniczony lub nie ma miejsca na parterze budynku. Studzienka ta powinna być zabezpieczona przed napływem wód gruntowych i opadowych oraz mieć zagłębienie na odpompowanie wody.

V.5.14.3. Przyłącze wodociągowe powinno być ułożone ze spadkiem w kierunku przewodu rozdzielczego.

V.5.14.4. Przyłącze wodociągowe i instalacja wodociągowa wykonane z materiałów przewodzących prąd elektryczny powinny być przed i za zestawem wodomierzowym połączone płaskownikiem metalowym.

V.5.15.Armatura sieci wodociągowych powinna być oznakowana  za pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.

V.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Przy budowie przewodów sieci wodociągowej należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartych w rozporządzeniach [2], [3], [4] i [5].

VI. Kontrola i badania przy odbiorze

VI.1. Kontrola wykonania.

VI.1.1. Kontrola wykonania sieci wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. Należy sprawdzić:

- wytyczenie osi przewodu,

- szerokość wykopu,

- głębokość wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,

- odległość od budowli sąsiadującej,

- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,

- rodzaj podłoża,

- rodzaj rur, kształtek i armatury,

- składowanie rur, kształtek i armatur,

- ułożenie przewodu,

- bloki oporowe,

- zagęszczenie obsypki przewodu,

- szczelność przewodu,

- zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu,

- armaturę w studzienkach i komorach wodociągowych,

- przewody ułożone nad terenem,

- przewody ułożone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem,

- zabezpieczenie przewodu przed korozją,

- przyłącza wodociągowe,

VI.1.2. Oś przewodu powinna być zgodna  z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spełnieniu wymagań rozporządzenia [6]

VI.1.3. Minimalna szerokość  wykopu powinna być zgodna V.4.3, natomiast maksymalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie.

VI.1.4. Głębokość wykopu, powinna być zgodna z głębokością określoną w projekcie. Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów ustalonych przez geodetę.

VI.1.5. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób obniżania poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren.

VI.1.6. Szalowanie ścian wykopu powinna zabezpieczać jego stateczność i jeśli projekt nie przewiduje inaczej szalowanie to, powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu.

VI.1.7. W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie klina odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

VI.1.8. Odległość budynków od przewodów sieci wodociągowej określa tablica 4. Zmniejszenie tych odległości, wymaga każdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia, które powinna zawierać dokumentacja techniczna.

VI.1.9. Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem, powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci odbudowy, oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar  w oszalowaniu wykopu.

VI.1.10.Podłoże pod rurociągi może być: naturalne, naturalne z podsypką lub wzmocnione. Podłoże naturalne występuje, jeżeli mamy do czynienia z drobnouziarninym gruntem. Podłoże naturalne z podsypką występuje, jeżeli mamy do czynienia z innym rodzajem gruntu, np.: skalistym lub twardym , a także jeżeli materiał rur, zgodnie z warunkami technicznymi producenta, wymaga określonego  rodzaju podsypki. Podłoże wzmocnione występuje, jeżeli mamy do czynienia z gruntem niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonaniu ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. Wybrany rodzaj podłoża określa dokumentacja techniczna.

VI.1.11. Rury, kształtki i armatura przygotowane do montażu, powinny być oznakowane i zgodne z wymogami przyjętymi w dokumentacji technicznej a także zgodne z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

VI.1.12. Rury i kształtki, zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinny być składowane w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. Armatura, zabezpieczona przed wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinna być składowana w pozycji uniemożliwiającej zbieranie się w niej wody. Zasuwy i przepustnice powinny być częściowo otwarte lub uchylone.

VI.1.13. Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę. Prawidłowość wykonania spawów rur stalowych powinna być sprawdzona zgodnie z dokumentacją. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej długości co najmniej na ¼ swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją.

VI.1.14. Przewód powinien być zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami oporowymi, w miejscach ustalonych w dokumentacji. Bloki powinny opierać się o nienaruszony grunt.

VI.1.15. Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub mechanicznie, w zależności od wymogów ustalonych w dokumentacji.

VI.1.16. Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 Mpa (10 bar).

W przypadku przewodów  o dużych średnicach dla zaoszczędzenia wody użytej próbie hydraulicznej, można tą czynność połączyć z przeprowadzeniem dezynfekcji przewodu. Dopuszcza się także wykonywanie wstępnej próby ciśnienia wg prPN-EN805 za pomocą powietrza, jednak miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie próby hydraulicznej.

VI.1.17. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna być mniejsza niż 15 cm. Zagęszczenie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień  zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa.

VI.1.18. Armatura o średnicy DN od 500 mm powinna być montowana w studzienkach lub komorach. Armaturę należy osadzić na fundamentach. Armaturę należy łączyć z przewodem za pomocą złączy rozłącznych kompensujących lub kompensatorów.

Najwłaściwszym napędem do operowania armaturą jest trzpień napędowy z kapturem wyprowadzony do powierzchni terenu, zabezpieczony skrzynką. Wymiary studzienek lub komórek powinny umożliwiać prawidłową eksploatację armatury.

VI.1.19. Przewody ułożone nad terenem o konstrukcji samonośnej, na lub pod konstrukcją nośną, powinny mieć wykonane dojścia, umożliwiające sprawdzenie izolacji przewodów i jej zabezpieczenia, armatury, kompensatorów i złącz. Przewody te podlegają próbą szczelności, jak w VI.1.16.

VI.1.20. Przewody budowane metodami bezwykopowymi, ułożone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem, powinny zaczynać i kończyć się studzienkami lub komorami. Właściwe ułożenie przewodu w rurze ochronnej należy zabezpieczyć poprzez pierścienie z kółkami dystansującymi lub inny rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji.

W studzienkach lub komorach powinna być zamontowana odpowiednia armatura, umożliwiająca zamknięcie i odpowietrzenie przewodu. Przejścia przewodów przez ściany komory powinny gwarantować szczelność.

VI.1.21. Zabezpieczenia antykorozyjne przewodów wykonanych z metalu powinny być wykonane fabrycznie. W szczególnych przypadkach zagrożenia korozją od prądów błądzących, przewody te powinny mieć dodatkową ochronę katodową.

VI.1.22. Na każdym przyłączu wodociągowym, powinna być zamontowana zasuwa i odpowiedni zestaw wodomierzowy, a w instalacji wodociągowej urządzenie zabezpieczające przed możliwości wtórnego zanieczyszczenia wody, zgodne z wymaganiami PN-B-01706.

Przyłącza o długości powyżej 20 m. podlegają próbą szczelności, jak w VI.1.16. Przyłącza krótsze powinny wykazywać szczególność przy ciśnieniu roboczym.

VI.1.23. Przed włączeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany przewód wodociągowy należy przepłukać i zdezynfekować, a uzyskane wyniki badań bakteriologicznych znajdującej się w nim wody powinny spełniać wymagania rozporządzenia [8].

VI.2. Badania przy odbiorze.

VI.2.1. Badania przy odbiorze.

Badania przy odbiorze przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B-10725.

VI.2.2. Odbiór techniczny częściowy.

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:

- zbadaniu zgodności usytuowania  i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m. dla przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02 m. dla pozostałych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 0,05 m. , dla pozostałych ± 0,02 m. ,

- zbadanie prawidłowości wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji,

- zbadaniu zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji,

- zbadaniu zabezpieczenia przeciw prądom błądzącym przez oględziny izolacji oraz punktów kontrolnych,

- zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża naturalnego w sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektem lub nadzorem,

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzeniu jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i średnio ziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,

- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725. Dotyczy to także przewodów układanych nad terenem o konstrukcji samonośnej i na lub pod konstrukcją nośną.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną ( dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego- częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany,  zgodnie z art. ustawy [1], przy odbiorze technicznym- częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

VI.2.3. Odbiór techniczny końcowy.

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem i inwentaryzacją geodezyjną,

- zbadaniu zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodów wodociągowych układanych nad terenem,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej działania,

- zbadaniu szczelności, komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach przez ściany.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu wodociągowego (załącznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego (załącznik 2), na podstawie którego przekazuję się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.

Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy [1], przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

- o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru ( w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy i sąsiadującej nieruchomości.

...............................,dnia..................r.

PROTOKÓŁ TECHNICZNEGO- CZĘŚCIOWEGO

PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO

Przedmiot odbioru

Przewód tranzytowy*), magistralny*), rozdzielczy *) .....................................**)  zrealizowany w .................................. w ul.......................................... na odcinku ..................................................

..........................................................................................................................................................

o średnicy DN/ID*) , DN/OD*) .............................................. długości L = ...................................

wykonany z materiału ......................................................................................................................

uzbrojony w armaturę.......................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

zaprojektowany przez.......................................................................................................................

uzgodniony przez..............................................................................................................................

Nr Uzgodnienia................., okres budowy od dnia .......................do dnia.......................................

2.Skład komisji

| Poz | - | Imię i nazwisko | Instytucja | Stanowisko | Uwagi *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inwestor |  |  |  |  |
| 2 | Wykonawca |  |  |  |  |
| 3 | Nadzór |  |  |  |  |
| 4 | Użytkownik |  |  |  |  |
| 5 | Projektant |  |  |  |  |
| 1) dla osób pełniących samodzielne funkcję w budownictwie, numer uprawnień budowlanych |

3.Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę;            c) projekt;

- dziennik budowy;                     d)........................................

4.Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:

- protokół z badania szczelności przewodu;                      c) inwentaryzację geodezyjną {szkicową}*)

- dla rur, kształtek i armatury- certyfikat zgodności          d)....................................................................

albo deklaracje zgodności z polskimi normami lub            ...................................................................

aprobatami technicznymi;                                                    ...................................................................

5.Komisja stwierdza, że przewód wodociągowy będący przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano {zgodnie}*)  { niezgodnie}*)  z przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru;

5.2.{może zostać}*) {nie może zostać}*) zapisany.

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu {nie zostały zamieszczone}*)  {zostały zamieszczone}*)  i podpisane pozostałe ustalenia komisji.

6.Podpisy członków Komisji

Inwestor                Wykonawca                Nadzór                       Użytkownik                  Projektant

1.                            2.                              3.                                     4.                                5.

......................           .....................          ....................                ........................              .........................

*)niepotrzebne skreślić                                                         **) właściwe dopisać

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO- KOŃCOWEGO

PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO

1.Przedmiot odbioru

Przewód tranzytowy *) , magistralny *), rozdzielczy*) , ......................... **) zrealizowany w ........................................w ul.............................. na odcinku........................................................

.........................................................................................................................................................

o średnicy DN/ID *) , DN/OD*) ............................................... długość L = ...................................

wykonanie z materiału .....................................................................................................................

uzbrojony w armaturę........................................................................................................................

............................................................................................................................................................

zaprojektowany przez.........................................................................................................................

uzgodniony przez...............................................................................................................................

Nr uzgodnienia ......................, okres budowy od dnia.......................... do dnia................................

2.Skład Komisji

| Poz | - | Imię i nazwisko | Instytucja | Stanowisko | Uwagi *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inwestor |  |  |  |  |
| 2 | Wykonawca |  |  |  |  |
| 3 | Nadzór |  |  |  |  |
| 4 | Użytkownik |  |  |  |  |
| 5 | Projektant |  |  |  |  |
| 1) dla osób pełniących samodzielne funkcję w budownictwie, numer uprawnień budowlanych |

3.Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę;                                c).....................................................................

- dziennik budowy;                                            ......................................................................

4.Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:

- protokół odbiorców technicznych-                      d) wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki

częściowych przewodu wodociągowego;               wykopu;

- projekt z wprowadzonymi zmianami podczas     e) inwentaryzację geodezyjną,

budowy;

c) wyniki badań bakteriologicznych;                           f).................................................

5.Komisja stwierdza że przewód wodociągowy będący przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano {zgodnie}*) {niezgodnie}*) z przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru;

5.2. {może zostać}*) {nie może zostać}*) odebrany.

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu { nie zostały zamieszczone}*) {zostały zamieszczone}*) i

Podpisane pozostałe ustalenia komisji w tym dotyczące stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia.

Podpisy członków komisji

Inwestor                       Wykonawca                     Nadzór                 Użytkownik                     Projektant

1.                                   2.                                    3.                           4.                                     5.

......................           .............................             .......................          ...........................         ................................

*) niepotrzebne skreślić                                                                   **)właściwe dopisać

Załącznik Nr. 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

zatwierdzonej w dniu 03.08. 2006r dla zadania „

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w  miejscowościach : Kowalewo, Chudzyno  odcinek I,  Chudzyno  odcinek II .

Dokumentacja projektowa

1.  PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI   DLA  POTRZEB WSI KOWALEWO  GM. DROBIN, POW. PŁOCKI, WOJ. MAZOWIECKIE .

2. PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI   DLA  POTRZEB WSI  WSI CHUDZYNO, DZ. NR EWID.  57, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 96/1, 98, 100/1, 102/1, 103/1 104/1, 104/2, 105/1, 105/2, 106/1, 224/1, 265, 267, 268, 269, 300,

3. PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI   DLA POTRZEB WSI CHUDZYNO, DZ. NR EWID.  1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 31/1, 261,

( uwaga : na stronie internetowej dostępna jest tylko część opisowa dokumentacji projektowej )

EGZ. NR ....

PROJEKT BUDOWLANY

SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

INWESTOR:		MIASTO I GMINA DROBIN

09-210 DROBIN, UL. PIŁSUDSKIEGO 12

WOJ. MAZOWIECKIE

TEMAT:		SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

DLA POTRZEB WSI KOWALEWO

GM. DROBIN, POW. PŁOCKI, WOJ. MAZOWIECKIE

OPRACOWANIE:	mgr inż. MARIA NOWAK

PŁOCK, MARZEC 2006 R.

Z A K R E S  O P R A C O W A N I A

O P I S  T E C H N I C Z N Y

1. Podstawa opracowania								str. 3

2. Zakres opracowania								str. 3

3. Cel opracowania 									str. 3

4. Źródło zaopatrzenia w wodę							str. 3

5. Rozwiązanie projektowe sieci wodociągowej					str. 3

6. Rozwiązanie projektowe przyłącza wodociągowego				str. 5

7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska					str. 6

8. Uwagi końcowe									str. 6

9. Zestawienie przyłączy wodociągowych						str. 8

10. Zestawienie podstawowych materiałów						str. 10

11. Zestawienie długości sieci i przyłączy wodociągowych				str. 11

W Y K A Z   R Y S U N K Ó W

Rys. 1 – Szkic lokalizacji roboty

Rys. 2 - Plan realizacyjny zagospodarowania terenu – arkusz nr 252.312.151

Rys. 3 - Plan realizacyjny zagospodarowania terenu - arkusz nr 252.312.103

Rys. 4 - Plan realizacyjny zagospodarowania terenu – arkusz nr 252.312.094

Rys. 5 - Plan realizacyjny zagospodarowania terenu - arkusz nr 252.312.093

Rys. 6 - Plan realizacyjny zagospodarowania terenu - arkusz nr 252.312.142

Rys. 7 - Plan realizacyjny zagospodarowania terenu - arkusz nr 252.312.144

Rys. 8 - Plan realizacyjny zagospodarowania terenu - arkusz nr 252.312.092

Rys. 9 - Plan realizacyjny zagospodarowania terenu - arkusz nr 252.312.091

Rys. 10 - Przejście pod przeszkodami terenowymi

Rys. 11 - Profil podłużny przyłącza wodociągowego z podłączeniem do piwnicy budynku

Rys. 12 - Profil podłużny przyłącza wodociągowego z podłączeniem na parterze budynku

Rys. 13 - Schematy zastosowania bloków oporowych

Rys. 14 – Schemat zabudowy zestawu wodomierzowego

Z A Ł Ą C Z N I K I

- Decyzja RRG 7331/24/05 z dn. 20.10.2005 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

- Decyzja ZDP.T.5451/55/06 z dn. 08.03.2006 r. wydana przez Zarząd Dróg Powiatowych                w Płocku zezwalająca na umieszczenie wodociągu w pasie drogowym

- Opinia nr ODGK-III-7442/130/2006 z dnia 15.03.2006 r. uzgodnienia dokumentacji projektowej

- Pismo EKP 4105-U/283/473/06 z dnia 23.03.2006 r. wydane przez WZMiUW Warszawa O/Płock, ul. 1 Maja 7 dotyczące uzgodnienia projektowanej trasy sieci wodociągowej

- Decyzja RRG 7625/7-8/2006 z dn. 2 czerwca 2006 r. wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

- Oświadczenia Inwestora

- Oświadczenia Projektanta

- Zaświadczenie z MOIIB

O P I S   T E C H N I C Z N Y

do projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami

dla potrzeb wsi Kowalewo, gm. Drobin

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem

1.2. Plan realizacyjny zagospodarowania terenu działki, skala 1 : 1000 – szt. 8

1.3. Decyzja RRG 7331/24/05 z dn. 20.10.2005 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

1.4. Decyzja ZDP.T.5451/55/06 z dn. 08.03.2006 r. wydana przez Zarząd Dróg Powiatowych

w Płocku zezwalająca na umieszczenie wodociągu w pasie drogowym

1.5. Opinia nr ODGK-III-7442/130/2006 z dnia 15.03.2006 r. uzgodnienia dokumentacji projektowej

1.6. Pismo EKP 4105-U/283/473/06 z dnia 23.03.2006 r. wydane przez WZMiUW Warszawa O/Płock, ul. 1 Maja 7 dotyczące uzgodnienia projektowanej trasy sieci wodociągowej

1.7. Decyzja RRG 7625/7-8/2006 z dn. 2 czerwca 2006 r. wydana przez Burmistrza Miasta                         i Gminy Drobin ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

  - Wizja lokalna

  - Uzgodnienia z właścicielami działek i budynków

  - Obowiązujące przepisy i normy

  - Literatura fachowa.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi dla wsi Kowalewo, gm. Drobin, pow. płocki, woj. mazowieckie.

3. Cel opracowania

Część budynków mieszkalnych usytuowanych na terenie miejscowości Kowalewo posiada wewnętrzną instalację wodociągowo – kanalizacyjną z odprowadzeniem ścieków do własnych  zbiorników bezodpływowych. Obecnie w studniach panuje niski poziom wody, co nie stanowi żadnego bezpieczeństwa pożarowego.

W związku z powyższym celowym jest zaprojektowanie i wykonanie wodociągu, który będzie dostarczał wodę dla potrzeb bytowo – gospodarczych mieszkańców, jak również wodę do celów przeciwpożarowych.

4. Źródło zaopatrzenia w wodę

Źródłem wody dla projektowanego wodociągu będzie stacja uzdatniania wody                             w Maliszewku o wydajności 85 m3/h. W chwili obecnej przedmiotowa stacja zaopatruje w wodę ok. ..... mieszkańców gminy.

Projektowana sieć wodociągowa będzie miała układ rozgałęźny. Docelowo przewiduje się spięcie ww. sieci z istniejącym wodociągiem w miejscowości Mogielnica, gm. Drobin. Obecnie projektowany odcinek sieci wodociągowej stanowić będzie przedłużenie wodociągu od wsi Wilkęsy.

Projektowany wodociąg w chwili obecnej zaopatrywał będzie w wodę do celów bytowo – gospodarczych 27 budynków mieszkalnych i gospodarstw rolnych we wsi Kowalewo, gm. Drobin oraz 1 siedlisko w miejscowości Kowalewo Nowe, gm. Zawidz.

5. Rozwiązanie projektowe sieci wodociągowej

Zaprojektowano przewody wodociągowe z rur kielichowych, ciśnieniowych,                                z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV o średnicach dn 160, dn 110 oraz dn 90 przeznaczone do pracy przy maksymalnym ciśnieniu 1,0 MPa. Rury PCV należy łączyć między sobą na pomocą połączeń kielichowych, wciskanych z zastosowaniem uszczelki gumowej. Odgałęzienia i połączenia z armaturą należy wykonać za pomocą żeliwnych kształtek przejściowych i połączeń kołnierzowych, natomiast zmiany kierunku przewodu za pomocą łuków przejściowych.

Na sieci przewidziano następujące uzbrojenie:

- Zasuwę żeliwną kołnierzową dn 160,

- Zasuwy żeliwne kołnierzowe dn 110,

- Zasuwy żeliwne kołnierzowe dn 90,

- hydranty przeciwpożarowe nadziemne dn 80 z zasuwą odcinającą usytuowane, co ok. 150                 w terenie zabudowanym.

Zasuwy należy wyposażyć w obudowy do zasuw i skrzynki uliczne oraz oznakować zgodnie                    z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3” przewód przyłącza wodociągowego należy prowadzić w odległości 1,2 m od przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza gazowego oraz 0,7 m od kabli elektrycznych ułożonych w ziemi i 0,6 m od kabli telekomunikacyjnych.

W przypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z kanalizacyjnymi, jeżeli odległość jest mniejsza od 0,5 m, należy na przewodzie wodociągowym stosować rurę ochronną.

Minimalna głębokość przykrycia przewodu wodociągowego wynikająca z obowiązujących przepisów powinna wynosić 1,6 m dla III strefy klimatycznej.

Przejścia przewodami wodociągowymi pod przeszkodami terenowymi należy wykonywać w rurach osłonowych stalowych w wykopach otwartych lub metodą przecisku. Średnice i długości rur osłonowych podano na planach realizacyjnych. Rury stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Końce rur osłonowych uszczelnić sznurem smołowanym i kitem bitumicznym.             Z jednego końca rury osłonowej wyprowadzić rurkę sygnalizacyjną dn 25 i zakończyć w skrzynce do zasuw.

Wykopy należy wykonać mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji, w ogródkach przydomowych i podwórkach - ręcznie. Wykopy zasypać piaskiem warstwami do 20 cm ponad rurę, odpowiednio zagęszczając, natomiast resztę gruntem rodzimym, zagęszczając aż do rzędnej terenu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Kable telefoniczne należy zabezpieczyć rurą dwudzielną grubościenną.

Rurociąg powinien być ułożony zgodnie z projektowana osią i spadkiem przewodu                  oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym powinno zapewniać oparcie wzdłuż całej długości, na co najmniej 1/4 obwodu przewodu symetrycznie do jego osi. Przy układaniu rurociągu nie dopuszcza się podkładania pod rury kawałków drewna, kamienia lub gruzu. Nad rurociągiem ułożyć biało - niebieską taśmę ostrzegawczą z wtopionym drutem na wysokości ok. 20 - 30 cm nad rurą.

W miejscach zmiany kierunku przebiegu przewodu wodociągowego (w poziomie                       i w pionie), na jej końcach, przy podejściach do hydrantów i na odgałęzieniach należy wykonać bloki oporowe z betonu B 12,5 pod warunkiem dokładnego oparcia ich o grunt w stanie nienaruszonym. Bloki oporowe należy odizolować od przewodu np. warstwą papy bitumicznej. Przykładowe schematy zastosowania bloków przedstawiono na rysunkach.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121 z 2003 r. poz. 1139) wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla jednostek osadniczych do 5000 mieszkańców wynosi 10 l/s  lub 100 m3 zapasu wody w naturalnych lub przeciwpożarowych zbiornikach wodnych. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym              na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla hydrantu naziemnego dn 80 powinna wynosić co najmniej 10 l/s.

Do celów przeciwpożarowych zaprojektowano hydranty  żeliwne dn 80 naziemne                 z zasuwami odcinającymi dn 80, umieszczone na odgałęzieniach sieci. Rozmieszczenie hydrantów pokazano na poszczególnych planach realizacyjnych. Hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej.

Po ułożeniu rurociąg należy poddać próbie szczelności na ciśnienie min 1,0 MPa w czasie 30 min. Następnie należy dokonać płukania rurociągu czystą wodą, dobierając prędkość przepływu tak, aby wypłukać zanieczyszczenia mechaniczne. Do dezynfekcji należy użyć chlorku wapnia              w ilości 100 mg/l lub 3% roztworu podchlorynu sodu. Dezynfekcję należy przeprowadzać przez okres 24 godzin.  Po usunięciu wody z dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać.

6. Rozwiązanie projektowe przyłączy wodociągowych

6.1. Przyłącze wodociągowe

Połączenie przyłącza wodociągowego z przewodem należy wykonać za pomocą obejmy przyłącza wodociągowego 110/40, 90/40 za którymi należy zamontować zasuwę żeliwną. Projektuje się przyłącza wodociągowe z rury PE dn 40 oraz PE dn 63.

Do dwóch posesji zaprojektowano wspólny odcinek przyłącza o średnicy 63 z rury PE, a następnie rozgałęzienia na dwa przyłącza dn 40 PE (dz. nr ewid. oraz dz. nr ewid. ).

Minimalna głębokość posadowienia przyłącza wodociągowego wynikająca z przepisów powinna wynosić 1,6 m dla III strefy klimatycznej. Minimalny spadek przyłącza wodociągowego powinien wynosić 3 ‰ w kierunku wodociągu, co zapewnia możliwość odwodnienia połączenia.

6.2. Montaż przyłącza

Przed ułożeniem rury wodociągowej PE, wnętrze rury ochronnej należy starannie oczyścić z zanieczyszczeń tj. piasku i gruzu. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią                     i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym powinno zapewniać oparcie wzdłuż całej długości, na co najmniej 1/4 obwodu przewodu symetrycznie do jego osi. Przy układaniu rurociągu nie dopuszcza się podkładania pod rury kawałków drewna, kamienia lub gruzu.

Wykopy należy wykonać mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji, w ogródkach przydomowych i podwórkach - ręcznie. Wykopy zasypać piaskiem warstwami do 20 cm ponad rurę, odpowiednio zagęszczając, natomiast resztę gruntem rodzimym, zagęszczając aż do rzędnej terenu. Nad rurociągiem ułożyć biało - niebieską taśmę ostrzegawczą z wtopionym drutem                  na wysokości ok. 20 - 30 cm nad rurą.

6.3. Zestaw wodomierzowy

Przy przejściu przez przegrodę budowlaną - posadzkę budynku - przewód wodociągowy              z PE należy poprowadzić w tulei ochronnej z rury PCW o średnicy większej o 2 dymensje                   od średnicy przewodu instalacji wewnętrznej. W tym przypadku średnica tulei dn 75 PCW. Tuleja ochronna powinna wystawać minimum po 2 cm poza przegrodę budowlaną z każdej jej strony. Przestrzeń wolną pomiędzy tuleją ochronną a rurą należy wypełnić kitem trwale plastycznym Polkit, Olkit) o nieagresywnym oddziaływaniu na PE.

Wodomierz umieścić w poszczególnych budynkach (na parterze lub w piwnicach)                       w odległości nie większej niż 1 m od ściany, w której wykonane jest wejście przyłącza wodociągowego do budynku, w miejscu łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą                lub zamarzaniem na wysokości minimum 40 cm nad posadzką.

Wodomierz należy wbudować sztywno w przewód wodociągowy zgodnie z oznaczonym             na wodomierzu kierunkiem przepływu. Długość odcinka prostego przewodu wodociągowego pomiędzy zasuwą ustawioną przed wodomierzem a wodomierzem powinna być równa, co najmniej               5-ciu średnicom tego przewodu, zaś za wodomierzem - co najmniej 3-em. Długość zabudowy zestawu wodomierzowego powinna mieścić się w przedziale od 0,6 do 0,9 m. W zestawie wodomierzowym należy stosować zawory kulowe.

W celu ochrony wody przed wtórnym zanieczyszczeniem w zestawie wodomierzowym należy zastosować zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru typu EA251 dn 25 firmy Danfoss. Ww. zawór posiada dwa otwory: jeden do kontroli szczelności zamknięcia, drugi                   do odwodnienia pionu instalacji. Zawór zwrotny antyskażeniowy należy poddać, co pół roku, okresowemu przeglądowi. Dane techniczne zaworu antyskażeniowego w załączeniu.

7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Zgodnie z decyzją nr RRG 7625/7-8/2006 z dn. 2.06.2006 r. wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia należy:

- przewidzieć taką organizację robót by nie powodować nadmiernych  uciążliwości dla środowiska (hałas, emisja do powietrza, odpady, itp.),

- woda zużyta do próby szczelności wodociągu zostanie wypompowana do przeznaczonych                 do tego celu wozów i wywieziona do oczyszczalni ścieków w Drobinie.

W oparciu o rozporządzenie w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 z 2001 roku) przewiduje się wytwarzane odpadów wyłącznie innych niż niebezpieczne. Nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych.

Przewiduje się następujące rodzaje odpadów przy realizacji przedsięwzięcia:

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Przewidywana ilość | Sposób postępowania z odpadami |
| --- | --- | --- | --- |
| Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17.05.03 | 17.05.04 | 10 ton | Wykonawca robót zostanie zobowiązany do magazynowania odpadu, a następnie zużycia do zasypania wykopu, wyrównania nierówności powstałych po robotach ziemnych i rozplantowania po trasie sieci wodociągowej. |
| Tworzywa sztuczne | 17.02.03 | 200 kg | Wykonawca robót zostanie zobowiązany do magazynowania odpadu, a następnie transportu na wysypisko odpadów obojętnych w Cieszewie, gm. Drobin. |

8. Uwagi końcowe

8.1. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem, w ogródkach przydomowych i podwórkach prace ziemne wykonać ręcznie.

8.2. W przypadku stwierdzenia wypłycenia należy odcinek przyłącza docieplić 40 cm warstwą żużla i przykryć papą.

8.3. Należy zastosować się do uwag i wymogów instytucji	opiniujących.

8.4. Podczas prac montażowych należy przestrzegać wytycznych producentów poszczególnych urządzeń.

8.5. Przejścia wodociągu pod drogą asfaltową oraz pod drogą brukową wykonać za pomocą przewiertu, pozostałe przejścia pod drogami żwirowymi za pomocą rozkopu.

8.6. Należy zachować warunki uzgodnienia zawarte w piśmie EKP 4105-U/283/473/06 z dnia 23.03.2006 r. wydanym przez WZMiUW Warszawa O/Płock

8.7. Należy zachować warunki uzgodnienia zawarte w decyzji RRG 7625/7-8/2006 z dn. 2.06.2006 r. wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

8.8. Należy stosować materiały i urządzenia posiadające atesty i dopuszczenia do stosowania                w budownictwie.

8.9. Całość robót prowadzić zgodnie z  "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3”.

Opracowanie:

mgr inż. Maria Nowak

|  | 9. ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY DOMOWYCH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | NR DZIAŁKI | NR RYS. | TYP PODŁĄCZENIA | DN (MM) | DŁ. (M) |
| 1 | SAMORAJ WALDEMAR I JADWIGA | KOWALEWO | 26/1 | 4 | B | 40 | 8 |
| 2 | OLĘCCY SŁAWOMIR I AGNIESZKA | KOWALEWO | 21 | 4 | B | 40 | 41 |
| 3 | OLĘCCY SŁAWOMIR I AGNIESZKA | KOWALEWO | 31 | 4 | A | 40 | 69 |
| 4 | KOWALSCY JERZY I MARIA | KOWALEWO | 8, 57 | 5 | A | 40 | 158 |
| 5 | SKORUPSCY ZBIGNIEW I BARBARA | KOWALEWO | 9 | 5 | A | 40 | 45 |
| 6 | CICHOCKI TOMASZ, WRÓBLEWSKA MARZENA | KOWALEWO | 29/5 | 5 | A | 40 | 45 |
| 7 | OLKOWSKA WIESŁAWA | KOWALEWO | 5 | 5 | A | 40 | 50 |
| 8 | WIŚNIEWSCY JAN I BARBARA | KOWALEWO | 33/3 | 6 | A | 40 | 76 |
| 9 | ANTCZAK RYSZARD I HELENA STEFAŃSKA-ANTCZAK | KOWALEWO | 37 | 6 | A | 40 | 90 |
| 10 | STOKOWSCY ZDZISŁAW I GRAŻYNA | KOWALEWO | 35, 63 | 6 | A | 40 | 31 |
| 11 | STEFAŃSCY KAZIMIERZ I HANNA | KOWALEWO | 56 | 6 | B | 40 | 96 |
| 12 | GROCHOWALSKI WIESŁAW | KOWALEWO | 59/1 | 6 | A | 40 | 176 |
| 13 | CIARKA JANUSZ | KOWALEWO | 18, 62 | 6 | B | 40 | 86 |
| 14 | TYBURSCY DAMAZY I WIESŁAWA | KOWALEWO | 38 | 6 | A | 40 | 42 |
| 15 | MATUSZEWSKI WALDEMAR | KOWALEWO | 67 | 7 | A | 40 | 54 |
| 16 | LEMANOWICZ JACEK | KOWALEWO | 65, 66 | 7 | B | 40 | 47 |
| 17 | CHROBOCIŃSKI ZBIGNIEW | KOWALEWO | 64 | 7 | A | 40 | 65 |
| 18 | MATUSIAK TADEUSZ | KOWALEWO | 70 | 7 | A | 40 | 50 |
| 19 | BUCIOR ANDRZEJ I BOŻENA | KOWALEWO | 39 | 7 | A | 40 | 4 |
| 20 | LASKOWSKI JANUSZ | KOWALEWO | 11/4 | 8 | A | 40 | 63 |
| 21 | JOACHIMOWICZ ANDRZEJ I KATARZYNA | KOWALEWO | 7, 13 | 8 | B | 40 | 44 |
| 22 | SULKOWSKA JADWIGA | KOWALEWO | 23 | 8 | A | 40 | 64 |
| 23 | SZULC MARIAN | KOWALEWO | 20 | 8 | A | 40 | 20 |
| 24 | WIŚNIEWSCY LECH I MARIA | KOWALEWO | 20 | 8 | A | 40 | 46 |
| 25 | WIŚNIEWSKA ELŻBIETA | KOWALEWO | 12 | 8 | B | 40 | 41 |
| 26 | OZÓG STANISŁAW I GRAŻYNA | KOWALEWO | 24 | 9 | A | 40 | 44 |
| 27 | TOPOLEWSCY PAWEŁ | KOWALEWO | 7 | 9 | B | 40 | 120 |
| 28 | PIŁAT ANNA I WOJCIECH | KOWALEWO | 3 | 9 | A | 40 | 141 |

| 10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |  |
| --- | --- |
| LP. | MATERIAŁ, URZĄDZENIE | JEDN. | ILOŚĆ |
| 1 | Rura PCV dn 160 | mb | 995 |
| 2 | Rura PCV dn 110 | mb | 3560 |
| 3 | Rura PCV dn 90 | mb | 1473 |
| 4 | Rura PE dn 63 PN 10 | mb | 49 |
| 5 | Rura PE dn 40 PN 10 | mb | 1816 |
| 6 | Opaska przyłącza wodociągowego z nawiertką dn 160/40 | kpl. | 1 |
| 7 | Opaska przyłącza wodociągowego z nawiertką dn 110/40 | kpl. | 19 |
| 8 | Opaska przyłącza wodociągowego z nawiertką dn 90/40 | kpl. | 6 |
| 9 | Opaska przyłącza wodociągowego z nawiertką dn 63/40 | kpl. | 2 |
| 10 | Zasuwa żeliwna dn 160 | kpl. | 1 |
| 11 | Zasuwa żeliwna dn 110 | szt. | 3 |
| 12 | Zasuwa żeliwna dn 90 | szt. | 3 |
| 13 | Zasuwa żeliwna dn 80 | szt. | 14 |
| 14 | Zasuwa żeliwna dn 40 | szt. | 28 |
| 15 | Skrzynka uliczna | szt. | 42 |
| 16 | Hydrant przeciwpożarowy naziemny dn 80 | kpl. | 14 |
| 17 | Zawór kulowy odcinający dn 25 | szt. | 84 |
| 18 | Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA251 dn 25 firmy Danfoss | szt. | 28 |
| 19 | Wodomierz skrzydełkowy typu JS dn 20 | szt. | 28 |
| 20 | Rura stalowa dn 200 | mb | 13 |
| 21 | Rura stalowa dn 150 | mb | 134 |
| 22 | Rura stalowa dn 125 | mb | 36 |
| 23 | Rura stalowa dn 80 | mb | 35 |
| 24 | Rura dwudzielna grubościenna Arota | mb | 34 |
| 25 | Taśma ostrzegawcza | mb | 7893 |

11. ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

| LP. | NR RYS. | DŁ. SIECI DN 160 (M) | DŁ. SIECI DN 110 (M) | DŁ. SIECI DN 90 (M) | RAZEM DŁ. SIECI (M) | ILOŚĆ PRZYŁĄCZY (SZT.) | ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZY (M) | ILOŚĆ HYDRANTÓW (SZT.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 123 | ~~~~ | ~~~~ | 123 | ~~~~ | ~~~~ | ~~~~ |
| 2 | 3 | 455 | ~~~~ | ~~~~ | 455 | ~~~~ | ~~~~ | ~~~~ |
| 3 | 4 | 417 | 970 | 291 | 1678 | 3 | 118 | 1 |
| 4 | 5 | ~~~~ | 731 | 236 | 967 | 4 | 298 | 2 |
| 5 | 6 | ~~~~ | 568 | 593 | 1161 | 7 | 597 | 3 |
| 6 | 7 | ~~~~ | 289 | 262 | 551 | 5 | 220 | 3 |
| 7 | 8 | ~~~~ | 862 | 51 | 913 | 6 | 278 | 3 |
| 8 | 9 | ~~~~ | 140 | 40 | 180 | 3 | 305 | 2 |
|  |  | 995 | 3560 | 1473 | 6028 | 28 | 1816 | 14 |

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

DLA POTRZEB WSI KOWALEWO

INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY DROBIN

- Podstawa opracowania

- Art. 20. ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016                z 2003 r. z późn. zm.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych

- Przepisy branżowe

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz.1126              z późn. zm.) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                      dla potrzeb projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla potrzeb wsi Kowalewo, gm. Drobin. Informacja stanowić będzie wytyczną do opracowania przez kierownika budowy,                przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

- Zakres robót dla całego zamierzenia i kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W zakres robót wchodzi:

- trasowanie sieci

- wykonanie wykopów

- ułożenie rurociągu

- montaż kształtek i armatury

- dokonanie prób szczelności

- dokonanie odbioru częściowego odcinków zanikowych

- ułożenie taśmy ostrzegawczej

- zasypanie wykopów

- montaż zestawów wodomierzowych w budynkach

- wykonanie prób szczelności

- wykonani badań bakteriologicznych i fizykochemicznych wody

- dokonaniu odbioru końcowego.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Brak.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Brak.

- Wskazanie dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:

- prace budowlane przy użyciu sprzętu i maszyn budowlanych oraz środki transportowe,

- wykonywanie wykopów,

- wykonywanie przejścia metodą przecisku lub przewiertu pod drogami asfaltowymi,

- roboty drogowe w granicach pasa drogowego.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

  - prace prowadzić przy dziennym oświetleniu

  - załoga powinna posiadać przeszkolenie na stanowisku pracy pod względem bhp na budowie,

  - prace winny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Zakres przepisów bhp mających zastosowanie przy robotach budowlano- instalacyjnych                         na projektowanej budowie:

- na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą urządzeń budowlanych takich jak:

  - elektronarzędzia,

  - przyczepa dłużycowa 10 t

  - żuraw samochodowy 5 - 6 t

  - samochód skrzyniowy do 5 t

  - samochód dostawczy 0,9 t

  - koparka 0,25 m3

  - spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

  - zagęszczarka wibracyjna

  - maszyna do wierceń poziomych

  - wyciąg do urobku ziemi – spalinowy 0,18 t

  - wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1,6 - 3,2 t

  - ciągnik kołowy do 55 kW

  - ciągnik gąsienicowy 37-40 kW

  - kocioł do podgrzewania asfaltu

  - spawarka elektryczna wirująca 300 A

  - żuraw samochodowy boczny do 15 t.

- wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlano- montażowych                                i instalacyjnych oraz przepisów związanych:

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi

- Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych.

Należy zastosować się do przepisów:

- Tekst podstawowy aktu bhp na budowie tj. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych     i rozbiórkowych

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. Nr 191 poz.1596                z późn. zm.) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy                    w zakresie użytkowania maszyn prze pracowników podczas pracy

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz.1126               z późn. zm.) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

EGZ. NR ....

PROJEKT BUDOWLANY

SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

INWESTOR:		MIASTO I GMINA DROBIN

09-210 DROBIN, UL. PIŁSUDSKIEGO 12

WOJ. MAZOWIECKIE

TEMAT:		SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

DLA POTRZEB WSI CHUDZYNO, DZ. NR EWID.  57, 90/1,

91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 96/1, 98, 100/1, 102/1, 103/1 104/1, 104/2,

105/1, 105/2, 106/1, 224/1, 265, 267, 268, 269, 300,

GM. DROBIN, POW. PŁOCKI, WOJ. MAZOWIECKIE

OPRACOWANIE:	mgr inż. MARIA NOWAK

PŁOCK, MAJ 2006 R.

Z A K R E S  O P R A C O W A N I A

O P I S  T E C H N I C Z N Y

1. Podstawa opracowania								str. 3

2. Zakres opracowania								str. 3

3. Cel opracowania 									str. 3

4. Źródło zaopatrzenia w wodę							str. 3

5. Rozwiązanie projektowe sieci wodociągowej					str. 3

6. Rozwiązanie projektowe przyłącza wodociągowego				str. 5

7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska					str. 6

8. Uwagi końcowe									str. 6

9. Zestawienie przyłączy wodociągowych						str. 7

10. Zestawienie podstawowych materiałów						str. 8

11. Zestawienie długości sieci i przyłączy wodociągowych				str. 9

W Y K A Z   R Y S U N K Ó W

Rys. 1 - Plan realizacyjny zagospodarowania terenu – arkusz nr 252.341.011

Rys. 2 - Plan realizacyjny zagospodarowania terenu - arkusz nr 252.341.013

Rys. 3 - Plan realizacyjny zagospodarowania terenu – arkusz nr 252.341.061

Rys. 4 - Plan realizacyjny zagospodarowania terenu - arkusz nr 252.332.102

Rys. 5 - Plan realizacyjny zagospodarowania terenu - arkusz nr 252.332.054

Rys. 6 - Przejście pod przeszkodami terenowymi

Rys. 7 - Profil podłużny przyłącza wodociągowego z podłączeniem do piwnicy budynku

Rys. 8 - Profil podłużny przyłącza wodociągowego z podłączeniem na parterze budynku

Rys. 9 - Schematy zastosowania bloków oporowych

Rys. 10 – Schemat zabudowy zestawu wodomierzowego

Z A Ł Ą C Z N I K I

- Decyzja RRG 7331/37/05 z dn. 20.10.2005 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

- Warunki techniczne z dnia 05.04.2006 r. wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej                     i Mieszkaniowej w Drobinie

- Decyzja ZDP.T.5451/84/06 z dn. 02.05.2006 r. wydana przez Zarząd Dróg Powiatowych                w Płocku zezwalająca na umieszczenie wodociągu w pasie drogowym

-    Opinia nr ODGK-III-7442/250/2006 z dnia 10.05.2006 r. koordynacji usytuowania projektu

-    Operat wodno-prawny na przejście pod rzeką Sierpienicą Mokrzk

- Pismo EKP 4105-U/524/853/06 z dnia 25.05.2006 r. wydane przez WZMiUW Warszawa O/Płock, ul. 1 Maja 7 dotyczące uzgodnienia projektowanej trasy sieci wodociągowej

- Decyzja OŚ.II.6224/16/2006 z dn. 26.06.2006 r. wydana przez Starostę Płockiego udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na przejście sieci wodociągowej pod dnem rzeki Sierpienicy Mokrzk

- Decyzja RRG 7625/9-5/2006 z dn. 27.06.2006 r. wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

- Oświadczenia Inwestora

- Oświadczenia Projektanta

- Zaświadczenie z MOIIB

O P I S   T E C H N I C Z N Y

do projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami

dla potrzeb wsi Chudzyno, gm. Drobin

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem

1.2. Plan realizacyjny zagospodarowania terenu działki, skala 1 : 1000 – szt. 5

1.3. Decyzja RRG 7331/37/05 z dn. 20.10.2005 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

1.4. Warunki techniczne z dnia 05.04.2006 r. wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej                     i Mieszkaniowej w Drobinie

1.5. Decyzja ZDP.T.5451/84/06 z dn. 02.05.2006 r. wydana przez Zarząd Dróg Powiatowych

w Płocku zezwalająca na umieszczenie wodociągu w pasie drogowym

1.5. Opinia nr ODGK-III-7442/250/2006 z dnia 10.05.2006 r. koordynacji usytuowania projektu

1.6. Pismo EKP 4105-U/524/853/06 z dnia 25.05.2006 r. wydane przez WZMiUW Warszawa O/Płock, ul. 1 Maja 7 dotyczące uzgodnienia projektowanej trasy sieci wodociągowej

1.7. Operat wodno-prawny na przejście pod rzeką Sierpienicą Mokrzk

1.8. Decyzja OŚ.II.6224/16/2006 z dn. 26.06.2006 r. wydana przez Starostę Płockiego udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na przejście sieci wodociągowej pod dnem rzeki Sierpienicy Mokrzk

1.9. Decyzja RRG 7625/9-5/2006 z dn. 27.06.2006 r. wydana przez Burmistrza Miasta                         i Gminy Drobin ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

1.10. Wizja lokalna

1.11. Uzgodnienia z właścicielami działek i budynków

1.12.Obowiązujące przepisy i normy oraz literatura fachowa.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi dla części wsi Chudzyno, gm. Drobin, pow. płocki, woj. mazowieckie.

3. Cel opracowania

Część budynków mieszkalnych usytuowanych na terenie miejscowości Chudzyno posiada wewnętrzną instalację wodociągowo – kanalizacyjną z odprowadzeniem ścieków do własnych  zbiorników bezodpływowych. Obecnie w studniach panuje niski poziom wody, co nie stanowi żadnego bezpieczeństwa pożarowego.

W związku z powyższym celowym jest zaprojektowanie i wykonanie wodociągu, który będzie dostarczał wodę dla potrzeb bytowo – gospodarczych mieszkańców, jak również wodę do celów przeciwpożarowych.

4. Źródło zaopatrzenia w wodę

Źródłem wody dla projektowanego wodociągu będzie stacja uzdatniania wody                             w Psary o wydajności …. m3/h. W chwili obecnej przedmiotowa stacja zaopatruje w wodę ok. ..... mieszkańców gminy. 	Projektowana sieć wodociągowa będzie miała układ rozgałęźny. Obecnie projektowany odcinek sieci wodociągowej stanowić będzie przedłużenie istniejącego wodociągu we wsi Chudzyno.

Projektowany wodociąg w chwili obecnej zaopatrywał będzie w wodę do celów bytowo – gospodarczych 5 budynków mieszkalnych i gospodarstw rolnych we wsi Chudzino, gm. Drobin.

5. Rozwiązanie projektowe sieci wodociągowej

Zaprojektowano przewody wodociągowe z rur kielichowych, ciśnieniowych,                                z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV o średnicach dn 90 przeznaczone do pracy                    przy maksymalnym ciśnieniu 1,0 MPa. Rury PCV należy łączyć między sobą na pomocą połączeń kielichowych, wciskanych z zastosowaniem uszczelki gumowej. Odgałęzienia i połączenia                      z armaturą należy wykonać za pomocą żeliwnych kształtek przejściowych i połączeń kołnierzowych, natomiast zmiany kierunku przewodu za pomocą łuków przejściowych.

Na sieci przewidziano następujące uzbrojenie:

- zasuwy żeliwne kołnierzowe dn 90,

- hydranty przeciwpożarowe nadziemne dn 80 z zasuwą odcinającą usytuowane, co ok. 150                 w terenie zabudowanym.

Zasuwy należy wyposażyć w obudowy do zasuw i skrzynki uliczne oraz oznakować zgodnie                    z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3” przewód przyłącza wodociągowego należy prowadzić w odległości 1,2 m od przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza gazowego oraz 0,7 m od kabli elektrycznych ułożonych w ziemi i 0,6 m od kabli telekomunikacyjnych.

W przypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z kanalizacyjnymi, jeżeli odległość jest mniejsza od 0,5 m, należy na przewodzie wodociągowym stosować rurę ochronną.

Minimalna głębokość przykrycia przewodu wodociągowego wynikająca z obowiązujących przepisów powinna wynosić 1,6 m dla III strefy klimatycznej.

Przejścia przewodami wodociągowymi pod przeszkodami terenowymi należy wykonywać w rurach osłonowych stalowych w wykopach otwartych lub metodą przecisku. Średnice i długości rur osłonowych podano na planach realizacyjnych. Rury stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Końce rur osłonowych uszczelnić sznurem smołowanym i kitem bitumicznym.             Z jednego końca rury osłonowej wyprowadzić rurkę sygnalizacyjną dn 25 i zakończyć w skrzynce do zasuw.

Wykopy należy wykonać mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji, w ogródkach przydomowych i podwórkach - ręcznie. Wykopy zasypać piaskiem warstwami do 20 cm ponad rurę, odpowiednio zagęszczając, natomiast resztę gruntem rodzimym, zagęszczając aż do rzędnej terenu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Kable telefoniczne należy zabezpieczyć rurą dwudzielną grubościenną.

Rurociąg powinien być ułożony zgodnie z projektowana osią i spadkiem przewodu                  oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym powinno zapewniać oparcie wzdłuż całej długości, na co najmniej 1/4 obwodu przewodu symetrycznie do jego osi. Przy układaniu rurociągu nie dopuszcza się podkładania pod rury kawałków drewna, kamienia lub gruzu. Nad rurociągiem ułożyć biało - niebieską taśmę ostrzegawczą z wtopionym drutem na wysokości ok. 20 - 30 cm nad rurą.

W miejscach zmiany kierunku przebiegu przewodu wodociągowego (w poziomie                       i w pionie), na jej końcach, przy podejściach do hydrantów i na odgałęzieniach należy wykonać bloki oporowe z betonu B 12,5 pod warunkiem dokładnego oparcia ich o grunt w stanie nienaruszonym. Bloki oporowe należy odizolować od przewodu np. warstwą papy bitumicznej. Przykładowe schematy zastosowania bloków przedstawiono na rysunkach.

Przejście projektowanego wodociągu pod rzeką Sierpienicą Mokrzk należy wykonać zgodnie z decyzją OŚ.II.6224/16/2006 z dn. 26.06.2006 r. wydaną przez Starostę Płockiego udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na przejście sieci wodociągowej pod dnem rzeki Sierpienicy Mokrzk oraz opisem zawartym w „Operacie wodnoprawnym na przejście wodociągiem dn 90 pod rzeką Sierpienicą Mokrzk w km 6+519”.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121 z 2003 r. poz. 1139) wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla jednostek osadniczych do 5000 mieszkańców wynosi 10 l/s  lub 100 m3 zapasu wody w naturalnych lub przeciwpożarowych zbiornikach wodnych. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym              na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla hydrantu naziemnego dn 80 powinna wynosić co najmniej 10 l/s.

Do celów przeciwpożarowych zaprojektowano hydranty  żeliwne dn 80 naziemne                 z zasuwami odcinającymi dn 80, umieszczone na odgałęzieniach sieci. Rozmieszczenie hydrantów pokazano na poszczególnych planach realizacyjnych. Hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej.

Po ułożeniu rurociąg należy poddać próbie szczelności na ciśnienie min 1,0 MPa w czasie 30 min. Następnie należy dokonać płukania rurociągu czystą wodą, dobierając prędkość przepływu tak, aby wypłukać zanieczyszczenia mechaniczne. Do dezynfekcji należy użyć chlorku wapnia              w ilości 100 mg/l lub 3% roztworu podchlorynu sodu. Dezynfekcję należy przeprowadzać przez okres 24 godzin.  Po usunięciu wody z dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać.

6. Rozwiązanie projektowe przyłączy wodociągowych

6.1. Przyłącze wodociągowe

Połączenie przyłącza wodociągowego z przewodem należy wykonać za pomocą obejmy przyłącza wodociągowego 90/40 za którymi należy zamontować zasuwę żeliwną. Projektuje się przyłącza wodociągowe z rury PE dn 40.

Minimalna głębokość posadowienia przyłącza wodociągowego wynikająca z przepisów powinna wynosić 1,6 m dla III strefy klimatycznej. Minimalny spadek przyłącza wodociągowego powinien wynosić 3 ‰ w kierunku wodociągu, co zapewnia możliwość odwodnienia połączenia.

6.2. Montaż przyłącza

Przed ułożeniem rury wodociągowej PE, wnętrze rury ochronnej należy starannie oczyścić z zanieczyszczeń tj. piasku i gruzu. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią                     i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym powinno zapewniać oparcie wzdłuż całej długości, na co najmniej 1/4 obwodu przewodu symetrycznie do jego osi. Przy układaniu rurociągu nie dopuszcza się podkładania pod rury kawałków drewna, kamienia lub gruzu.

Wykopy należy wykonać mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji, w ogródkach przydomowych i podwórkach - ręcznie. Wykopy zasypać piaskiem warstwami do 20 cm ponad rurę, odpowiednio zagęszczając, natomiast resztę gruntem rodzimym, zagęszczając aż do rzędnej terenu. Nad rurociągiem ułożyć biało - niebieską taśmę ostrzegawczą z wtopionym drutem                  na wysokości ok. 20 - 30 cm nad rurą.

6.3. Zestaw wodomierzowy

Przy przejściu przez przegrodę budowlaną - posadzkę budynku - przewód wodociągowy              z PE należy poprowadzić w tulei ochronnej z rury PCW o średnicy większej o 2 dymensje                   od średnicy przewodu instalacji wewnętrznej. W tym przypadku średnica tulei dn 75 PCW. Tuleja ochronna powinna wystawać minimum po 2 cm poza przegrodę budowlaną z każdej jej strony. Przestrzeń wolną pomiędzy tuleją ochronną a rurą należy wypełnić kitem trwale plastycznym Polkit, Olkit) o nieagresywnym oddziaływaniu na PE.

Wodomierz umieścić w poszczególnych budynkach (na parterze lub w piwnicach)                       w odległości nie większej niż 1 m od ściany, w której wykonane jest wejście przyłącza wodociągowego do budynku, w miejscu łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą                lub zamarzaniem na wysokości minimum 40 cm nad posadzką.

Wodomierz należy wbudować sztywno w przewód wodociągowy zgodnie z oznaczonym             na wodomierzu kierunkiem przepływu. Długość odcinka prostego przewodu wodociągowego pomiędzy zasuwą ustawioną przed wodomierzem a wodomierzem powinna być równa, co najmniej               5-ciu średnicom tego przewodu, zaś za wodomierzem - co najmniej 3-em. Długość zabudowy zestawu wodomierzowego powinna mieścić się w przedziale od 0,6 do 0,9 m. W zestawie wodomierzowym należy stosować zawory kulowe.

W celu ochrony wody przed wtórnym zanieczyszczeniem w zestawie wodomierzowym należy zastosować zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru typu EA251 dn 25 firmy Danfoss. Ww. zawór posiada dwa otwory: jeden do kontroli szczelności zamknięcia, drugi                   do odwodnienia pionu instalacji. Zawór zwrotny antyskażeniowy należy poddać, co pół roku, okresowemu przeglądowi. Dane techniczne zaworu antyskażeniowego w załączeniu.

7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Zgodnie z decyzją nr RRG 7625/9-5/2006 z dn. 27.06.2006 r. wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia należy:

- przewidzieć taką organizację robót by nie powodować nadmiernych  uciążliwości dla środowiska (hałas, emisja do powietrza, odpady, itp.),

- woda zużyta do próby szczelności wodociągu zostanie wypompowana do przeznaczonych                 do tego celu wozów i wywieziona do oczyszczalni ścieków w Drobinie.

W oparciu o rozporządzenie w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 z 2001 roku) przewiduje się wytwarzane odpadów wyłącznie innych niż niebezpieczne. Nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych.

Przewiduje się następujące rodzaje odpadów przy realizacji przedsięwzięcia:

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Przewidywana ilość | Sposób postępowania z odpadami |
| --- | --- | --- | --- |
| Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17.05.03 | 17.05.04 | 4 tony | Wykonawca robót zostanie zobowiązany do magazynowania odpadu, a następnie zużycia do zasypania wykopu, wyrównania nierówności powstałych po robotach ziemnych i rozplantowania po trasie sieci wodociągowej. |
| Tworzywa sztuczne | 17.02.03 | 20 kg | Wykonawca robót zostanie zobowiązany do magazynowania odpadu, a następnie transportu na wysypisko odpadów obojętnych w Cieszewie, gm. Drobin. |

8. Uwagi końcowe

8.1. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem, w ogródkach przydomowych i podwórkach prace ziemne wykonać ręcznie.

8.2. W przypadku stwierdzenia wypłycenia należy odcinek przyłącza docieplić 40 cm warstwą żużla i przykryć papą.

8.3. Należy zastosować się do uwag i wymogów instytucji	opiniujących.

8.4. Podczas prac montażowych należy przestrzegać wytycznych producentów poszczególnych urządzeń.

8.5. Przejścia wodociągu pod drogą powiatową wykonać za pomocą przewiertu, pozostałe przejścia pod drogami żwirowymi za pomocą rozkopu.

8.6. Należy zachować warunki uzgodnienia zawarte w decyzji ZDP.T.5451/84/06 z dn. 02.05.2006 r. wydanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

8.7. Należy zachować warunki uzgodnienia zawarte w piśmie EKP 4105-U/524/853/06 z dnia 25.05.2006 r. wydanym przez WZMiUW Warszawa O/Płock

8.8. Należy zachować warunki uzgodnienia zawarte w decyzji OŚ.II.6224/16/2006 z dnia 26.06.2006 r. wydanej przez Starostę Płockiego

8.9. Należy zachować warunki uzgodnienia zawarte w decyzji RRG 7625/9-5/2006 z dnia 27.06.2006 r. wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

8.10. Należy stosować materiały i urządzenia posiadające atesty i dopuszczenia do stosowania                w budownictwie.

8.11. Całość robót prowadzić zgodnie z  "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3”.

Opracowanie:

mgr inż. Maria Nowak

|  | 9. ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY DOMOWYCH |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | NR DZIAŁKI | NR RYS. | TYP PODŁĄCZENIA | DN (MM) | DŁ. (M) |
| 1 | JERZY I ANIELA JARZYŃSCY | CHUDZYNO | 106/1 | 4 | A | 40 | 110 |
| 2 | MIECZYSŁAW I KRYSTYNA MILEWSCY | CHUDZYNO | 100/1 | 4 | B | 40 | 42 |
| 3 | JERZY I TERESA JASIŃSCY | CHUDZYNO | 102/1 | 4 | A | 40 | 190 |
| 4 | GRZEGORZ I MARZENA KRZEMIŃSCY | CHUDZYNO | 94/1, 93/1 | 4 | B | 40 | 93 |
| 5 | STANISŁAW I TERESA JANKOWSCY | CHUDZYNO | 92/1 | 5 | A | 40 | 165 |
|  | Typy podłączeń: |  |  |  |  |  |  |
|  | A - parter, piwnice niezagłębione, domu mieszkalnego lub budynku gospodarczego |  |
|  | B - piwnice zagłębione domu mieszkalnego lub budynku gospodarczego |  |  |

| 10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |  |
| --- | --- |
| LP. | MATERIAŁ, URZĄDZENIE | JEDN. | ILOŚĆ |
| 1 | Rura PCV dn 90 | mb | 1555 |
| 2 | Rura PE dn 40 PN 10 | mb | 600 |
| 3 | Opaska przyłącza wodociągowego z nawiertką dn 90/40 | kpl. | 5 |
| 4 | Zasuwa żeliwna dn 90 | szt. | 2 |
| 5 | Zasuwa żeliwna dn 80 | szt. | 3 |
| 6 | Zasuwa żeliwna dn 40 | szt. | 5 |
| 7 | Skrzynka uliczna | szt. | 8 |
| 8 | Hydrant przeciwpożarowy naziemny dn 80 | kpl. | 3 |
| 9 | Zawór kulowy odcinający dn 25 | szt. | 15 |
| 10 | Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA251 dn 25 firmy Danfoss | szt. | 5 |
| 11 | Wodomierz skrzydełkowy typu JS dn 15 | szt. | 5 |
| 12 | Filtr wody zimnej dn 25 | szt. | 5 |
| 13 | Taśma ostrzegawcza | mb | 2155 |

| 11. ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI SIECI I PRZYŁĄCZY |  |  |
| --- | --- | --- |
| WODOCIĄGOWYCH |
| LP. | NR ARKUSZA | NR RYS. | DŁ. SIECI DN 90 (M) | ILOŚĆ PRZYŁĄCZY (SZT.) | ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZY (M) | ILOŚĆ HYDRANTÓW (SZT.) |
| 1 | 252.341.011 | 1 | 168 | ~~~~ | ~~~~ | ~~~~ |
| 2 | 252.341.013 | 2 | 509 | ~~~~ | ~~~~ | ~~~~ |
| 3 | 252.341.061 | 3 | ~~~~ | ~~~~ | ~~~~ | ~~~~ |
| 4 | 252.332.102 | 4 | 687 | 4 | 435 | 2 |
| 5 | 252.332.054 | 5 | 191 | 1 | 165 | 1 |
|  | RAZEM |  | 1555 | 5 | 600 | 3 |

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

DLA POTRZEB WSI CHUDZYNO

INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY DROBIN

    - Podstawa opracowania

- Art. 20. ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016                z 2003 r. z późn. zm.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych

- Przepisy branżowe

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz.1126              z późn. zm.) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

    - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                      dla potrzeb projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla potrzeb wsi Chudzyno, gm. Drobin. Informacja stanowić będzie wytyczną do opracowania przez kierownika budowy,                przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

    - Zakres robót dla całego zamierzenia i kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W zakres robót wchodzi:

- trasowanie sieci

- wykonanie wykopów

- ułożenie rurociągu

- montaż kształtek i armatury

- dokonanie prób szczelności

- dokonanie odbioru częściowego odcinków zanikowych

- ułożenie taśmy ostrzegawczej

- zasypanie wykopów

- montaż zestawów wodomierzowych w budynkach

- wykonanie prób szczelności

- wykonani badań bakteriologicznych i fizykochemicznych wody

- dokonaniu odbioru końcowego.

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Brak.

5. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Brak.

6. Wskazanie dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:

- prace budowlane przy użyciu sprzętu i maszyn budowlanych oraz środki transportowe,

- wykonywanie wykopów,

- wykonywanie przejścia metodą przecisku lub przewiertu pod drogami asfaltowymi,

- roboty drogowe w granicach pasa drogowego.

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

  - prace prowadzić przy dziennym oświetleniu

  - załoga powinna posiadać przeszkolenie na stanowisku pracy pod względem bhp na budowie,

  - prace winny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

8.Zakres przepisów bhp mających zastosowanie przy robotach budowlano- instalacyjnych                       na projektowanej budowie:

- na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą urządzeń budowlanych takich jak:

  - elektronarzędzia,

  - przyczepa dłużycowa 10 t

  - żuraw samochodowy 5 - 6 t

  - samochód skrzyniowy do 5 t

  - samochód dostawczy 0,9 t

  - koparka 0,25 m3

  - spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

  - zagęszczarka wibracyjna

  - maszyna do wierceń poziomych

  - wyciąg do urobku ziemi – spalinowy 0,18 t

  - wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1,6 - 3,2 t

  - ciągnik kołowy do 55 kW

  - ciągnik gąsienicowy 37-40 kW

  - kocioł do podgrzewania asfaltu

  - spawarka elektryczna wirująca 300 A

  - żuraw samochodowy boczny do 15 t.

- wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlano- montażowych                                i instalacyjnych oraz przepisów związanych:

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi

- Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych.

Należy zastosować się do przepisów:

- Tekst podstawowy aktu bhp na budowie tj. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. Nr 191 poz.1596                  z późn. zm.) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy                   w zakresie użytkowania maszyn prze pracowników podczas pracy

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz.1126               z późn. zm.) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

EGZ. NR ....

PROJEKT BUDOWLANY

SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

INWESTOR:		MIASTO I GMINA DROBIN

09-210 DROBIN, UL. PIŁSUDSKIEGO 12

WOJ. MAZOWIECKIE

TEMAT:		SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

DLA POTRZEB WSI CHUDZYNO, DZ. NR EWID.

1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 31/1, 261, GM. DROBIN,

POW. PŁOCKI, WOJ. MAZOWIECKIE

OPRACOWANIE:	mgr inż. MARIA NOWAK

PŁOCK, CZERWIEC 2006 R.

Z A K R E S  O P R A C O W A N I A

O P I S  T E C H N I C Z N Y

1. Podstawa opracowania								str. 3

2. Zakres opracowania								str. 3

3. Cel opracowania 									str. 3

4. Źródło zaopatrzenia w wodę							str. 3

5. Rozwiązanie projektowe sieci wodociągowej					str. 3

6. Rozwiązanie projektowe przyłącza wodociągowego				str. 5

7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska					str. 5

8. Uwagi końcowe									str. 6

9. Zestawienie przyłączy wodociągowych						str. 7

10. Zestawienie podstawowych materiałów						str. 8

11. Zestawienie długości sieci i przyłączy wodociągowych				str. 9

W Y K A Z   R Y S U N K Ó W

Rys. 1 - Plan realizacyjny zagospodarowania terenu – arkusz nr 252.314.254

Rys. 2 - Plan realizacyjny zagospodarowania terenu - arkusz nr 252.314.252

Rys. 3 - Plan realizacyjny zagospodarowania terenu – arkusz nr 252.314.251

Rys. 4 - Profil podłużny przyłącza wodociągowego z podłączeniem na parterze budynku

Rys. 5 - Profil podłużny przyłącza wodociągowego z podłączeniem do piwnicy budynku

Rys. 6 - Schematy zastosowania bloków oporowych

Rys. 7 – Schemat zabudowy zestawu wodomierzowego

Z A Ł Ą C Z N I K I

- Decyzja RRG 7331/48/05 z dn. 24.10.2005 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

- Warunki techniczne z dnia 04.05.2006 r. wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej                     i Mieszkaniowej w Drobinie

-    Opinia nr ODGK-III-7442/415/2006 z dnia 05.07.2006 r. koordynacji usytuowania projektu

- Pismo EKP 4105-U/725/1186/06 wydane przez WZMiUW Warszawa O/Płock, ul. 1 Maja 7 dotyczące uzgodnienia projektowanej trasy sieci wodociągowej

- Decyzja RRG 7625/9-5/2006 z dn. 27.06.2006 r. wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

- Oświadczenia Inwestora

- Oświadczenia Projektanta

- Zaświadczenie z MOIIB

O P I S   T E C H N I C Z N Y

do projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami

dla potrzeb wsi Chudzyno, gm. Drobin

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem

1.2. Plan realizacyjny zagospodarowania terenu działki, skala 1 : 1000 – szt. 3

1.3. Decyzja RRG 7331/48/05 z dn. 24.10.2005 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

1.4. Warunki techniczne z dnia 04.05.2006 r. wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej                     i Mieszkaniowej w Drobinie

1.5. Opinia nr ODGK-III-7442/415/2006 z dnia 05.07.2006 r. koordynacji usytuowania projektu

1.6. Pismo EKP 4105-U/725/1186/06 wydane przez WZMiUW Warszawa O/Płock, ul. 1 Maja 7 dotyczące uzgodnienia projektowanej trasy sieci wodociągowej

1.7. Decyzja RRG 7625/9-5/2006 z dn. 27.06.2006 r. wydana przez Burmistrza Miasta                         i Gminy Drobin ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

1.8. Wizja lokalna

1.9. Uzgodnienia z właścicielami działek i budynków

1.10.Obowiązujące przepisy i normy oraz literatura fachowa.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi dla części wsi Chudzyno, gm. Drobin, pow. płocki, woj. mazowieckie.

3. Cel opracowania

Część budynków mieszkalnych usytuowanych na terenie miejscowości Chudzyno posiada wewnętrzną instalację wodociągowo – kanalizacyjną z odprowadzeniem ścieków do własnych  zbiorników bezodpływowych. Obecnie w studniach panuje niski poziom wody, co nie stanowi żadnego bezpieczeństwa pożarowego.

W związku z powyższym celowym jest zaprojektowanie i wykonanie wodociągu, który będzie dostarczał wodę dla potrzeb bytowo – gospodarczych mieszkańców, jak również wodę do celów przeciwpożarowych.

4. Źródło zaopatrzenia w wodę

Źródłem wody dla projektowanego wodociągu będzie stacja uzdatniania wody                             w Psary o wydajności …. m3/h. W chwili obecnej przedmiotowa stacja zaopatruje w wodę ok. ..... mieszkańców gminy. 	Projektowana sieć wodociągowa będzie miała układ rozgałęźny. Obecnie projektowany odcinek sieci wodociągowej stanowić będzie przedłużenie istniejącego wodociągu we wsi Chudzyno.

Projektowany wodociąg w chwili obecnej zaopatrywał będzie w wodę do celów bytowo – gospodarczych 5 budynków mieszkalnych i gospodarstw rolnych we wsi Chudzino, gm. Drobin.

5. Rozwiązanie projektowe sieci wodociągowej

Zaprojektowano przewody wodociągowe z rur kielichowych, ciśnieniowych,                                z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV o średnicach dn 90 przeznaczone do pracy                    przy maksymalnym ciśnieniu 1,0 MPa. Rury PCV należy łączyć między sobą na pomocą połączeń kielichowych, wciskanych z zastosowaniem uszczelki gumowej. Odgałęzienia i połączenia                      z armaturą należy wykonać za pomocą żeliwnych kształtek przejściowych i połączeń kołnierzowych, natomiast zmiany kierunku przewodu za pomocą łuków przejściowych.

Na sieci przewidziano następujące uzbrojenie:

- zasuwy żeliwne kołnierzowe dn 90,

- hydranty przeciwpożarowe nadziemne dn 80 z zasuwą odcinającą usytuowane, co ok. 150                 w terenie zabudowanym.

Zasuwy należy wyposażyć w obudowy do zasuw i skrzynki uliczne oraz oznakować zgodnie                    z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3” przewód przyłącza wodociągowego należy prowadzić w odległości 1,2 m od przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza gazowego oraz 0,7 m od kabli elektrycznych ułożonych w ziemi i 0,6 m od kabli telekomunikacyjnych.

W przypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z kanalizacyjnymi, jeżeli odległość jest mniejsza od 0,5 m, należy na przewodzie wodociągowym stosować rurę ochronną.

Minimalna głębokość przykrycia przewodu wodociągowego wynikająca z obowiązujących przepisów powinna wynosić 1,6 m dla III strefy klimatycznej.

Przejścia przewodami wodociągowymi pod przeszkodami terenowymi należy wykonywać w rurach osłonowych stalowych w wykopach otwartych lub metodą przecisku. Średnice i długości rur osłonowych podano na planach realizacyjnych. Rury stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Końce rur osłonowych uszczelnić sznurem smołowanym i kitem bitumicznym.             Z jednego końca rury osłonowej wyprowadzić rurkę sygnalizacyjną dn 25 i zakończyć w skrzynce do zasuw.

Wykopy należy wykonać mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji, w ogródkach przydomowych i podwórkach - ręcznie. Wykopy zasypać piaskiem warstwami do 20 cm ponad rurę, odpowiednio zagęszczając, natomiast resztę gruntem rodzimym, zagęszczając aż do rzędnej terenu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Kable telefoniczne należy zabezpieczyć rurą dwudzielną grubościenną.

Rurociąg powinien być ułożony zgodnie z projektowana osią i spadkiem przewodu                  oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym powinno zapewniać oparcie wzdłuż całej długości, na co najmniej 1/4 obwodu przewodu symetrycznie do jego osi. Przy układaniu rurociągu nie dopuszcza się podkładania pod rury kawałków drewna, kamienia lub gruzu. Nad rurociągiem ułożyć biało - niebieską taśmę ostrzegawczą z wtopionym drutem na wysokości ok. 20 - 30 cm nad rurą.

W miejscach zmiany kierunku przebiegu przewodu wodociągowego (w poziomie                       i w pionie), na jej końcach, przy podejściach do hydrantów i na odgałęzieniach należy wykonać bloki oporowe z betonu B 12,5 pod warunkiem dokładnego oparcia ich o grunt w stanie nienaruszonym. Bloki oporowe należy odizolować od przewodu np. warstwą papy bitumicznej. Przykładowe schematy zastosowania bloków przedstawiono na rysunkach.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121 z 2003 r. poz. 1139) wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla jednostek osadniczych do 5000 mieszkańców wynosi 10 l/s  lub 100 m3 zapasu wody w naturalnych lub przeciwpożarowych zbiornikach wodnych. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym              na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla hydrantu naziemnego dn 80 powinna wynosić co najmniej 10 l/s.

Do celów przeciwpożarowych zaprojektowano hydranty  żeliwne dn 80 naziemne                 z zasuwami odcinającymi dn 80, umieszczone na odgałęzieniach sieci. Rozmieszczenie hydrantów pokazano na poszczególnych planach realizacyjnych. Hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej.

Po ułożeniu rurociąg należy poddać próbie szczelności na ciśnienie min 1,0 MPa w czasie 30 min. Następnie należy dokonać płukania rurociągu czystą wodą, dobierając prędkość przepływu tak, aby wypłukać zanieczyszczenia mechaniczne. Do dezynfekcji należy użyć chlorku wapnia              w ilości 100 mg/l lub 3% roztworu podchlorynu sodu. Dezynfekcję należy przeprowadzać przez okres 24 godzin.  Po usunięciu wody z dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać.

6. Rozwiązanie projektowe przyłączy wodociągowych

6.1. Przyłącze wodociągowe

Połączenie przyłącza wodociągowego z przewodem należy wykonać za pomocą obejmy przyłącza wodociągowego 90/40 za którymi należy zamontować zasuwę żeliwną. Projektuje się przyłącza wodociągowe z rury PE dn 40.

Minimalna głębokość posadowienia przyłącza wodociągowego wynikająca z przepisów powinna wynosić 1,6 m dla III strefy klimatycznej. Minimalny spadek przyłącza wodociągowego powinien wynosić 3 ‰ w kierunku wodociągu, co zapewnia możliwość odwodnienia połączenia.

6.2. Montaż przyłącza

Przed ułożeniem rury wodociągowej PE, wnętrze rury ochronnej należy starannie oczyścić z zanieczyszczeń tj. piasku i gruzu. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią                     i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym powinno zapewniać oparcie wzdłuż całej długości, na co najmniej 1/4 obwodu przewodu symetrycznie do jego osi. Przy układaniu rurociągu nie dopuszcza się podkładania pod rury kawałków drewna, kamienia lub gruzu.

Wykopy należy wykonać mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji, w ogródkach przydomowych i podwórkach - ręcznie. Wykopy zasypać piaskiem warstwami do 20 cm ponad rurę, odpowiednio zagęszczając, natomiast resztę gruntem rodzimym, zagęszczając aż do rzędnej terenu. Nad rurociągiem ułożyć biało - niebieską taśmę ostrzegawczą z wtopionym drutem                  na wysokości ok. 20 - 30 cm nad rurą.

6.3. Zestaw wodomierzowy

Przy przejściu przez przegrodę budowlaną - posadzkę budynku - przewód wodociągowy              z PE należy poprowadzić w tulei ochronnej z rury PCW o średnicy większej o 2 dymensje                   od średnicy przewodu instalacji wewnętrznej. W tym przypadku średnica tulei dn 75 PCW. Tuleja ochronna powinna wystawać minimum po 2 cm poza przegrodę budowlaną z każdej jej strony. Przestrzeń wolną pomiędzy tuleją ochronną a rurą należy wypełnić kitem trwale plastycznym Polkit, Olkit) o nieagresywnym oddziaływaniu na PE.

Wodomierz umieścić w poszczególnych budynkach (na parterze lub w piwnicach)                       w odległości nie większej niż 1 m od ściany, w której wykonane jest wejście przyłącza wodociągowego do budynku, w miejscu łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą                lub zamarzaniem na wysokości minimum 40 cm nad posadzką.

Wodomierz należy wbudować sztywno w przewód wodociągowy zgodnie z oznaczonym             na wodomierzu kierunkiem przepływu. Długość odcinka prostego przewodu wodociągowego pomiędzy zasuwą ustawioną przed wodomierzem a wodomierzem powinna być równa, co najmniej               5-ciu średnicom tego przewodu, zaś za wodomierzem - co najmniej 3-em. Długość zabudowy zestawu wodomierzowego powinna mieścić się w przedziale od 0,6 do 0,9 m. W zestawie wodomierzowym należy stosować zawory kulowe.

W celu ochrony wody przed wtórnym zanieczyszczeniem w zestawie wodomierzowym należy zastosować zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru typu EA251 dn 25 firmy Danfoss. Ww. zawór posiada dwa otwory: jeden do kontroli szczelności zamknięcia, drugi                   do odwodnienia pionu instalacji. Zawór zwrotny antyskażeniowy należy poddać, co pół roku, okresowemu przeglądowi. Dane techniczne zaworu antyskażeniowego w załączeniu.

7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Zgodnie z decyzją nr RRG 7625/9-5/2006 z dn. 27.06.2006 r. wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia należy:

- przewidzieć taką organizację robót by nie powodować nadmiernych  uciążliwości dla środowiska (hałas, emisja do powietrza, odpady, itp.),

- woda zużyta do próby szczelności wodociągu zostanie wypompowana do przeznaczonych                 do tego celu wozów i wywieziona do oczyszczalni ścieków w Drobinie.

W oparciu o rozporządzenie w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 z 2001 roku) przewiduje się wytwarzane odpadów wyłącznie innych niż niebezpieczne. Nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych.

Przewiduje się następujące rodzaje odpadów przy realizacji przedsięwzięcia:

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Przewidywana ilość | Sposób postępowania z odpadami |
| --- | --- | --- | --- |
| Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17.05.03 | 17.05.04 | 4 tony | Wykonawca robót zostanie zobowiązany do magazynowania odpadu, a następnie zużycia do zasypania wykopu, wyrównania nierówności powstałych po robotach ziemnych i rozplantowania po trasie sieci wodociągowej. |
| Tworzywa sztuczne | 17.02.03 | 20 kg | Wykonawca robót zostanie zobowiązany do magazynowania odpadu, a następnie transportu na wysypisko odpadów obojętnych w Cieszewie, gm. Drobin. |

8. Uwagi końcowe

8.1. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem, w ogródkach przydomowych i podwórkach prace ziemne wykonać ręcznie.

8.2. W przypadku stwierdzenia wypłycenia należy odcinek przyłącza docieplić 40 cm warstwą żużla i przykryć papą.

8.3. Należy zastosować się do uwag i wymogów instytucji	opiniujących.

8.4. Podczas prac montażowych należy przestrzegać wytycznych producentów poszczególnych urządzeń.

8.5. Przejścia wodociągu pod drogą powiatową wykonać za pomocą przewiertu, pozostałe przejścia pod drogami żwirowymi za pomocą rozkopu.

8.6. Należy zachować warunki uzgodnienia zawarte w piśmie EKP 4105-U/725/1186/06 wydanym przez WZMiUW Warszawa O/Płock

8.7. Należy zachować warunki uzgodnienia zawarte w decyzji RRG 7625/9-5/2006 z dnia 27.06.2006 r. wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

8.8. Należy stosować materiały i urządzenia posiadające atesty i dopuszczenia do stosowania                w budownictwie.

8.9. Całość robót prowadzić zgodnie z  "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3”.

Opracowanie:

mgr inż. Maria Nowak

|  | 9. ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY DOMOWYCH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | NR DZIAŁKI | NR RYS. | TYP PODŁĄCZENIA | DN (MM) | DŁ. (M) |
| 1 | STANISŁAW LEWANDOWSKI | CHUDZYNO | 6 | 1 | A | 40 | 29 |
| 2 | JAN I BARBARA MATCZAK | CHUDZYNO | 5 | 1 | B | 40 | 26 |
| 3 | JANINA SAWICKA | CHUDZYNO | 2 | 2 | A | 40 | 39 |
| 4 | MARIAN I IWONA ORSZULAK | CHUDZYNO | 1 | 2 | B | 40 | 21 |
| 5 | HANNA STASIAK | CHUDZYNO | 23 | 3 | A | 40 | 27 |

| 10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |  |
| --- | --- |
| LP. | MATERIAŁ, URZĄDZENIE | JEDN. | ILOŚĆ |
| 1 | Rura PCV dn 90 | mb | 1010 |
| 2 | Rura PE dn 40 PN 10 | mb | 142 |
| 3 | Opaska przyłącza wodociągowego z nawiertką dn 90/40 | kpl. | 5 |
| 4 | Zasuwa żeliwna dn 90 | szt. | 1 |
| 5 | Zasuwa żeliwna dn 80 | szt. | 3 |
| 6 | Zasuwa żeliwna dn 40 | szt. | 5 |
| 7 | Skrzynka uliczna | szt. | 8 |
| 8 | Hydrant przeciwpożarowy naziemny dn 80 | kpl. | 3 |
| 9 | Zawór kulowy odcinający dn 25 | szt. | 15 |
| 10 | Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA251 dn 25 firmy Danfoss | szt. | 5 |
| 11 | Wodomierz skrzydełkowy typu JS dn 20 | szt. | 5 |
| 12 | Taśma ostrzegawcza | mb | 1152 |

| 11. ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH |
| --- |
| LP. | NR ARKUSZA | NR RYS. | DŁ. SIECI DN 90 (M) | ILOŚĆ PRZYŁĄCZY (SZT.) | ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZY (M) | ILOŚĆ HYDRANTÓW (SZT.) |
| 1 | 252.314.254 | 1 | 775 | 2 | 55 | 1 |
| 2 | 252.314.252 | 2 | 115 | 2 | 60 | 1 |
| 3 | 252.314.251 | 3 | 120 | 1 | 27 | 1 |
|  | RAZEM |  | 1010 | 5 | 142 | 3 |

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

DLA POTRZEB WSI CHUDZYNO

INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY DROBIN

1. Podstawa opracowania

- Art. 20. ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016                z 2003 r. z późn. zm.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych

- Przepisy branżowe

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz.1126              z późn. zm.) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                      dla potrzeb projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla potrzeb wsi Chudzyno, gm. Drobin. Informacja stanowić będzie wytyczną do opracowania przez kierownika budowy,                przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

3. Zakres robót dla całego zamierzenia i kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W zakres robót wchodzi:

- trasowanie sieci

- wykonanie wykopów

- ułożenie rurociągu

- montaż kształtek i armatury

- dokonanie prób szczelności

- dokonanie odbioru częściowego odcinków zanikowych

- ułożenie taśmy ostrzegawczej

- zasypanie wykopów

- montaż zestawów wodomierzowych w budynkach

- wykonanie prób szczelności

- wykonani badań bakteriologicznych i fizykochemicznych wody

- dokonaniu odbioru końcowego.

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Brak.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Brak.

- Wskazanie dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:

- prace budowlane przy użyciu sprzętu i maszyn budowlanych oraz środki transportowe,

- wykonywanie wykopów,

- wykonywanie przejścia metodą przecisku lub przewiertu pod drogami asfaltowymi,

- roboty drogowe w granicach pasa drogowego.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

  - prace prowadzić przy dziennym oświetleniu

  - załoga powinna posiadać przeszkolenie na stanowisku pracy pod względem bhp na budowie,

  - prace winny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Zakres przepisów bhp mających zastosowanie przy robotach budowlano- instalacyjnych                       na projektowanej budowie:

- na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą urządzeń budowlanych takich jak:

  - elektronarzędzia,

  - przyczepa dłużycowa 10 t

  - żuraw samochodowy 5 - 6 t

  - samochód skrzyniowy do 5 t

  - samochód dostawczy 0,9 t

  - koparka 0,25 m3

  - spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

  - zagęszczarka wibracyjna

  - wyciąg do urobku ziemi – spalinowy 0,18 t

  - wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1,6 - 3,2 t

  - ciągnik kołowy do 55 kW

  - ciągnik gąsienicowy 37-40 kW

  - spawarka elektryczna wirująca 300 A

  - żuraw samochodowy boczny do 15 t.

- wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlano- montażowych                                i instalacyjnych oraz przepisów związanych:

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi

- Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych.

Należy zastosować się do przepisów:

- Tekst podstawowy aktu bhp na budowie tj. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. Nr 191 poz.1596                  z późn. zm.) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy                   w zakresie użytkowania maszyn prze pracowników podczas pracy

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz.1126               z późn. zm.) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Załącznik Nr.10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zatwierdzonej w dniu 03. 08. 2006r dla zadania  „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w  miejscowościach : Kowalewo, Chudzyno  odcinek I , Chudzyno odcinek II  „ .

KOSZTORYSY  NAKŁADCZE

1.  Kosztorys nakładczy -sieć wodociągowa wraz  z przyłączami - Kowalewo  .

2.  Kosztorys nakładczy - sieć wodociągowa  wraz  z przyłączami - Chudzyno  odcinek I .

3.  Kosztorys nakładczy - sieć wodociągowa  - Chudzyno  odcinek II .

( znajdują się w oddzielnych plikach ).