PROJEKT BUDOWLANY
ZAMIENNY
Branża elektryczna
TYTUŁ PROJEKTU:	Przebudowa (modernizacja) oświetlenia elektrycznego na rynku w Drobinie
ZAKRES OPRACOWANIA:	Przebudowa (modernizacja) oświetlenia elektrycznego na rynku w Drobinie / zalicznikowe linie kablowe zasilające fontannę i kamery monitoringu / sieć monitoringu
ADRES OBIEKTU:	Drobin działki nr ew. 756/4; 756/5;759/1; 757
INWESTOR:	Miasto i Gmina Drobin / ul. Marszałka Piłsudskiego 12 / 09-210 Drobin

Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Projektant / branży elektrycznej	Jerzy Jędrzejewski	27.10.2008
Sprawdzający / branży elektrycznej	mgr inż. Piotr Żagun	27.10.2008

Egzemplarz numer

1	2	3	4	5	6	7

Projekt składa się z 59 stron
Rewizja 4

Płock październik 2008
SPIS TREŚCI

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Płock, dnia 27.10.2008 r.
Jerzy Jędrzejewski
(imię i nazwisko)
09-400 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Słowackiego 39A
(ulica)

OŚWIADCZENIE

W świetle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207, poz.2016 z 2003 r. z p. zm.), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwą:

Przebudowa (modernizacja) oświetlenia elektrycznego na rynku w Drobinie
zlokalizowaną w miejscowości Drobin działki nr ew. 756/4; 756/5;759/1; 757
o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Niniejszy projekt jest kompletny pod względem celu jakiemu ma służyć.
Projekt został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności: instalacyjno-inżynieryjnej.

_________________
(pieczęć i podpis)

KOPIA ZA ZGODNOŚĆ

KOPIA ZA ZGODNOŚĆ

# OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO
Płock, dnia 27.10.2008 r.
Piotr Żagun
(imię i nazwisko)
09-400 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 11 m 7
(ulica)

OŚWIADCZENIE

W świetle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207, poz.2016 z 2003 r. z p. zm.), składam niniejsze oświadczenie, jako sprawdzający projekt budowlany inwestycji pod nazwą:

Przebudowa (modernizacja) oświetlenia elektrycznego na rynku w Drobinie
zlokalizowaną w miejscowości Drobin działki nr ew. 756/4; 756/5;759/1; 757
o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Niniejszy projekt jest kompletny pod względem celu jakiemu ma służyć.
Projekt został sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności: instalacyjno-inżynieryjnej.

_________________
(pieczęć i podpis)

KOPIA ZA ZGODNOŚĆ

KOPIA ZA ZGODNOŚĆ

# DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

## UZGODNIENIE zudp

## UZGODNIENIE wkz

## UZGODNIENIE gddkiA

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA eNERGA S.a.

## UZGODNIENIE eNERGA s.a.
# OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ OGÓLNA
## Temat i zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
- przebudowa (modernizacja) oświetlenia rynku (etap II)
- zasilanie - zalicznikowe linii kablowe zasilające fontannę i kamery monitoringu (etap II)
- sieć monitoringu
  PROJEKT PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) LINII NAPOWIETRZNYCH nn 0,4 kV NALEŻĄCHYCH DO ENERGA S.A. NIE PODLEGA MODYFIKACJI I POZOSTAJE BEZ ZMIAN.
## OBIEKT
Rynek główny w miejscowości Drobin powiat płocki działki ewidencyjne 756/4; 756/5; 759/1; 757
## Inwestor
Inwestorem przedmiotowego zadania jest:
Miasto i Gmina Drobin
ul. Marszałka Piłsudskiego 12
09-210 Drobin
## Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowią:
- projekt budowlany Przebudowa (modernizacja) oświetlenia elektrycznego, linie zalicznikowe kablowe, zasilanie rozdzielni zaplecza, fontanny i kamer monitoringu – opracowanie: Budoplan sp.j. ul. Wańkowicza 12 09-410 Płock;
- decyzja pozwolenia na budowę nr 169/06 z dnia 14.03.2006 r. wydana przez
  Starostę Płockiego
- dokumentacja powykonawcza I etapu robót
- uzgodnienia z inwestorem
- uzgodnienia międzybranżowe
- obowiązujące normy i przepisy.
- nowy projekt modernizacji przestrzeni publicznej poprzez odnowę Rynku w Drobinie – Etap II
## Cel opracowania
Niniejsza dokumentacja projektowa została opracowana w celu uzyskania zamiennej decyzji administracyjnej – pozwolenie na budowę dla przyjętych rozwiązań przestrzennych i techniczno-budowlanych :
- przebudowy (modernizacji) oświetlenia ulicznego (kat obiektu XXVI)
- budowy sieci monitoringu (kat. obiektu XXVI)
## Projekt zagospodarowania terenu:
Zgodnie z opracowanym nowym projektem : „Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez odnowę Rynku w Drobinie – Etap II” stanowiącym oddzielne opracowanie i pozwolenie na budowę przewiduję się wykonanie utwardzenia terenu projektowanego placu, remont istniejącej nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego, organizację nowych ciągów komunikacyjnych w parku, wycinkę 11 drzew (w tym: kasztanowiec zwyczajny – 1szt., wiąz szypułkowy – 1 szt., jesion wyniosły – 9 szt.), usunięcie ogrodzenia parku oraz wykarczowanie istniejących fragmentów żywopłotu. Projekt drogowy jest bezpośrednio związany z potrzebami mieszkańców, jest on kontynuacją projektu modernizacji przestrzeni publicznej rynku w części znajdującej się przed kościołem. Podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa walorów estetycznych terenu oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.
- W ramach ww opracowania zaprojektowano wykonanie podbudowy wraz z ułożeniem nawierzchni z kostki granitowej gr. 6 cm na utwardzonym placu oraz projektowanym chodniku wzdłuż granicy parku od strony wschodniej, zachodniej i północnej. Zgodnie z historycznym pierwowzorem na istniejącym ciągu pieszo-jezdnym zaprojektowano nawierzchnię z kamienia polnego tzw. „kocie łby” . Na istniejących alejkach projektuje się wykonanie nawierzchni z kamienia łupanego. Ponadto należy rozebrać istniejące ogrodzenie parku, wykarczować pozostałą część żywopłotu oraz zerwać istniejącą nawierzchnię asfaltową będącą w złym stanie technicznym – ok. 280,00 m2.
Istniejący stan zagospodarowania:
Projektowana inwestycja znajduje się w części reprezentacyjnej miasta, we wschodniej pierzei rynku, wzdłuż drogi krajowej nr 60. Działki, na których zlokalizowana jest inwestycja stanowią teren rekreacyjny w postaci parku oraz teren ciągu pieszo–jezdnego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 756/5 służącego jako dojazd lokalny dla mieszkańców zlokalizowanych wzdłuż niej posesji.
- Teren inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską.
  Dane techniczne:
pow. placu i chodnika – kostka granitowej gr. 6 cm.	-	m2	741,00
pow. drogi z kamienia polnego – „kocie łby”	-	m2	1920,1
pow. istniejących alejek	-	m2	187,30
ławka typu WENACJA	-	szt.	14
kosz typu MIASTO	-	szt.	14
fontanna	-	szt.	1

Zakres projektowanych zmian w branży elektrycznej w stosunku do projektu pierwotnego:
- Lokalizacja latarni oświetleniowych typ Rosa SP-3W z wysięgnikiem WA 11/2 i oprawami OW E/Z szyszka i świetlówkami kompaktowymi 20 W
- Lokalizacja latarni SM-3W/E z wysięgnikiem WA 15/2 i oprawami Luinoida S-150 SONT 150W i oprawą OW szyszka ze źródłem SONT 70W
- Lokalizacja kamer monitoringu na słupach
- Zmiana przebiegu kabli zasilających
  Doprojektowanie:
- Opraw typu Uplight – oświetlenie wokół projektowanej fontanny
- Naświetlaczy halogenowych – „zalewowa” iluminacja kościoła
- Kabel zasilającej fontannę
  Latarnia M-3W/E z wysięgnikiem WA 15/2 i oprawami Luinoida S-150 SONT 150W i oprawą OW „szyszka” ze źródłem SONT 70W klosz szyszka pryzmatyczna

  Latarnia oświetleniowa typ Rosa SP-3W z wysięgnikiem WA 11/2
  Oprawy WO E/Z i świetlówkami kompaktowymi 20 W klosz szyszka pryzmatyczna

Oprawa DECOSCENE- plac wokół fontanny

Oprawa BCB450 - oświetlenie fontanny

Oprawa MVF616-1xMHN/CDM-TD150W 230V WB GR - naświetlacz
## Inwentaryzacja istniejącego oświetlenia
W pierwszym etap inwestycji modernizacja oświetlenia została wykonana zgodnie z projektem. Pozostałe stare oprawy z Etapu II zlokalizowane są na słupach linii niskiego napięcia i umieszczone nad przewodami. Zasilanie opraw wykonane jest przewodem napowietrznym gołym Al 25 prowadzonym na pewnych odcinakach wspólnie z linią abonencką.
Zgodnie z pierwotnym opracowaniem - demontaż opraw należy skoordynować z budową nowego oświetlenia i wykonać po jego uruchomieniu. Demontaż opraw na liniach energetycznych Energa S.A. wykonać zgodnie z odrębnym projektem przebudowy linii 0,4 kV.
Rodzaj słupów oraz lokalizację projektowanych opraw, kabli i słupów pokazano na rysunkach.
## Projektowane oświetlenie

Z wykonanej w I etapie SOT Szafy oświetlenia terenu należy ułożyć kable zasilające:
A - kabel YAKY 5x25 - zasilanie oświetlenia x 2
B - Kabel YKY 3x4 - zasilanie kamer x 2 - układany w rurach RHDP 40/3,2
D - kabel YKY 5x16 - zasilanie szafy fontanny x 1
C - XzWDXpekw 75Ω - sygnałowy kamery układany w rurach RHDP 40/3,2

Uwagi ogólne:
Dla zasilania przedmiotowego oświetlenia ulicznego należy wzdłuż istniejącej ulicy i ciągu pieszego wybudować linię kablową 0,4 kV zgodnie z projektem zagospodarowania. Projektowana linia wykonana będzie kablem YAKY 5x25 mm2. Obwody wyprowadzić należy z szafy oświetleniowej SOT. Linia kablowa, zasilająca oświetlenie, ułożona ma być w ziemi jak na rysunku poniżej. Pod chodnikiem na głębokości 50 cm, na pozostałym terenie na głębokości 70 cm, wg zasad układania kabli do 1 kV przewidzianych normami. Kabel należy ułożyć bezpośrednio w ziemi na dnie wykopu jeżeli grunt jest piaszczysty. Jeżeli grunt nie jest piaszczysty – na warstwie piasku o grubości 10 cm. Ułożone kable należy przysypać warstwą piasku o grubości 15 cm, a następnie warstwą ziemi pochodzącej z wykopu. W warstwie tej ma być ułożona folia niebieska o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm i szerokości nie mniejszej niż 25 cm w odstępie 25 cm od kabla.

W miejscu przejścia kabla przez miejsca o zwiększonym zagrożeniu, pod wjazdami i na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem kabel ułożyć w rurze ochronnej
SRGS 110/6,3
Pod ulicą kable ułożyć w rurach osłonowych SRGS 110/6,3. Wszystkie przejścia kabli pod istniejącą utwardzoną nawierzchnią ulic wykonać metodą przeciskową lub przewiertu sterowanego.
Odległość kabli od pni drzew powinna wynosić co najmniej 1,5 m. W przypadku mniejszej odległości kabel w takim miejscu układać w rurze ochronnej metodą przecisku, tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej drzewa. W wykopie kable układać należy linią falistą z zapasem (1÷3 %) w celu skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Na całej długości kabla w odstępach nie większych niż 8 m oraz na początku i końcu kabla należy założyć trwałe oznaczniki. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające:
a) symbol i nr ewidencyjny kabla,
b) oznaczenie kabla,
c) znak użytkownika kabla,
d) rok ułożenia kabla.
Zapas kabli przy szafie oświetleniowej i każdym słupie winien wynosić po 2 m. Kable przed zasypaniem zgłosić do odbioru wstępnego oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Przed zasypaniem ziemią, należy sprawdzić ciągłość żył i rezystancję izolacji kabli. Na kable w szafie SOT zawiesić odpowiednie tabliczki opisowe. Opisy kabli należy również wykonać w pierwszych słupach na obwodzie.

Do oświetlenia chodników i dróg zewnętrznych przewidziano budowę:
latarnie SM-3W/E z wysięgnikiem WA 15/2 i oprawą Luinoida S-150 SONT 150W i oprawą OW „szyszka” ze źródłem SONT 70W – 21 szt.
Do oświetlenia chodników wewnątrz placu przy fontannie i parku :
- Latarnie oświetleniowe typ Rosa SP-3W z wysięgnikiem WA 11/2 i	oprawami WO E/Z z i świetlówkami kompaktowymi 20 W – 2 (4) szt
- Oprawy DBP 521 i BCB450 – 16 szt

Do iluminacji kościoła „zalewowej” :
Naświetlacze MVF616 – 11 szt
Lokalizacja słupów, opraw i kabli została pokazana na rysunkach zastępczych.
W każdym słupie przewiduje się umieszczenie tabliczki bezpiecznikowej z odrębnym zabezpieczeniem każdej oprawy wkładką 6A. Podstawę słupa oraz części przewodzące połączyć z przewodem PE. W miejscach podziału sieci wykonać uziemienie przewodu PE.

Zasilanie naświetlaczy wykonać ze słupów pokazanych na rysunkach kablem YKY 3x2,5 i zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową 6A.
## Zasilanie fontanny

Z istniejącego złącza pomiarowego zlokalizowanego przy SOT należy ułożyć kabel YKY 5x16 do rozdzielni fontanny – bez złącz pośredniczących – bezpośrednio do fontanny. Przy fontannie kabel podłączyć zgodnie z DTR urządzenia.
Przy rozdzielni fontanny wykonać uziemienie przewodu PE.
Zabezpieczenie obwodu fontanny wykonać poprzez zainstalowanie w istniejącym złączu dodatkowego zabezpieczenia 16A.

## Zasilanie kamer monitoringu

Wraz z kablem oświetleniowym w miejscach podanym na planie sytuacyjnym
układać kabel YKY3x4mm2 do zasilania kamer monitoringu. Na całej trasie równoległej kable układać zgodnie z normą w odległości min. 10 cm od siebie.
Na słupach w których przewidziano montaż kamer należy zainstalować skrzynki MI 89221 wyposażone w zabezpieczenie przeciążeniowe S301 B 10 A i ochronę przeciwprzepięciową.
# Monitoring
Opracowanie przewiduje instalację wokół rynku 16 kamer telewizji dozorowej. Należy przeprowadzić analizę zagrożeń dla terenu mającego zostać objętym monitoringiem wizyjnym w celu dokładnego określenia wymogów technicznych dla poszczególnych punktów monitoringu. Wstępna ocena terenu pozwala na stwierdzenie, iż 16 punktów monitoringu wizyjnego spełni swoje zadanie. W opracowaniu kosztorysowym przyjęto 8 szt kamer megapikselowych i 8 szt kamer PTZ (obrotowych). Jednakże dokładna lokalizacja poszczególnych typów kamer może nastąpić po opracowaniu analizy zagrożeń dla terenu mającego być objętym monitoringiem.
Do realizacji zapisu oraz w celu umożliwienia bieżącej obserwacji zdarzeń przewiduje się zastosowanie cyfrowego rejestratora wideo, umożliwiającego wszystkie dostępne dzisiaj środki rejestracji i archiwizacji obrazu, łącznie z zapisem w maksymalnie dzisiaj dostępnej rozdzielczości 4 CIF, umożliwiającej odczyt tablic rejestracyjnych pojazdów. Wymagana prędkość rejestracji zostaje określona na 400 obrazów na sekundę (dla wszystkich kamer), co daje średnią prędkość zapisu 25 obrazów na sekundę dla jednej kamery, czyli prędkość, z jaką obraz rejestruje ludzkie oko. Rejestrator powinien rozpocząć zapis obrazu z kamer dopiero po wykryciu ruchu w określonym polu widzenia, oraz pracować w trybie pre-alarmu, co pozwoli na stwierdzenie, co się działo tuż przed wykryciem ruchu przez daną kamerę.
Wyposażenie stanowiska monitoringu powinno obejmować 2 monitory LCD. Pierwszy, o przekątnej min. 25” powinien wyświetlać obraz ze wszystkich kamer w podziale 4x4, natomiast drugi, o przekątnej min 19” powinien pracować jako monitor alarmowy, służący do bieżącej obserwacji zdarzeń z jednej, wybranej kamery.
Od kamer do wyznaczonego pomieszczenia monitoringu należy ułożyć kabel XzWDXpekw 75Ω po całej trasie w rurze ochronnej RHDP 40/3,7.
Kable w słupach wyprowadzić na wysokości 40 cm poniżej wysokości montażu kamery poprzez nawiercenie otworów w słupach i wprowadzić do szafki monitoringu. Zasilanie kamery od szafki przewodem YDY 3x1,5.
Kable monitoringu w przypadku przepustów wszystkie ułożyć w rurze SRGS 110/6,3.
Projektowane kamery:

# Skrzyżowania i kolizje

Sieć telekomunikacyjna
Przed przystąpieniem do robót należy należy wykonać poprzez zainstalowanie rur ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń wszystkie prace wykonywać ręcznie, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru do właściciela sieci – TP S.A.
Sieć kanalizacyjna, wodociągowa i deszczowa
Wszystkie skrzyżowania projektowanej linii kablowej należy wykonać poprzez zainstalowanie rur ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń wszystkie prace wykonywać ręcznie, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru do właściciela sieci.
Sieci energetyczne
Wszystkie skrzyżowania projektowanej linii kablowej należy wykonać poprzez zainstalowanie rur ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń wszystkie prace wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Pogotowia Energetycznego.
# Ochrona przeciwprzepięciowa

- Istniejąca ochrona przeciwprzepięciowa zainstalowana w I etapie prac:
  - złącze pomiarowe
- projektowane ograniczniki przepięciowe Power Pro DCD TNc 25/75KA
montowane w szafkach monitoringu.

# OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Dodatkową ochronę przeciwporażeniową zgodnie z warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami stanowić będzie samoczynne szybkie wyłączenie z dopuszczalnym czasem tw<5s. Powyższe w tym przypadku realizowane jest za pomocą:
- w sieci zasilającej za pomocą urządzeń ochronnych nadmiarowo-prądowych
  W sieci zasilającej szybkie wyłączenie będzie realizowane za pomocą bezpiecznika mocy zainstalowanego w stacji w której jest zabezpieczony istniejący obwód. Istniejącego zabezpieczenia w stacji nie zmienia się.
- W instalacji odbiorczej od projektowanego złącza pomiarowego, do zasilenia dwóch fontann, zasilania kamer i rozdzielni zaplecza przewidziano wyłączniki różnicowo-prądowe 25A o czułości 30 mA.

# DOPROWADZENIE TERENU DO STANU PIERWOTNEGO

Trasę kabli projektowano tak, żeby dokonać jak najmniej zniszczeń, zarówno roślinności jak i również chodników. Dzięki takim zabiegom udało się uniknąć kolizji z większymi drzewami.
Po ułożeniu kabli nawierzchnię doprowadzić do stanu pierwotnego układając odpowiedni rodzaj nawierzchni.
W trakcie prac zieleń w postaci drzew i krzewów nie może ulec trwałemu uszkodzeniu.

# UWAGI KOŃCOWE
- Szczegóły rozwiązań technicznych iluminacji kościoła i fontanny należy przedstawić w projekcie wykonawczym i po przeprowadzonej próbie oświetleniowej obiektów
- Należy zachować wymogi stron uzgadniających zawarte w stosownych decyzjach i opiniach zamieszczonych w projekcie
- Zwraca się uwagę, że podczas wykopów ze względu na teren mogą wystąpić prace wykopaliskowe co podano w uzgodnieniach. Wykopy wykonywać pod stałym nadzorem archeologicznym.
- Materiały zużyte do budowy powinny posiadać atesty i być dopuszczone do powszechnego stosowania na terenie EU
- Materiały z demontażu przekazać na miejsce wskazane przez właściciela.
- Przestrzegać wymogów zawartych w załączonych uzgodnieniach projektu.
# ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

# OBLICZENIA TECHNICZNE
## BILANS MOCY
Oświetlenie – 220Wx30+40Wx30+60Wx33 =
6600W+1200W+1980W= 9780W
Pi=Ps= 9,78 kW
In=16A
1. Zasilanie kamer –	16x130W =	2080 W
2. Rozdzielnia zaplecza -	5000W
3. Fontanna 1	-	3200W
4. Fontanna 2	-	3200W
  Pi=	13480 W
  Ps=	8000 W
  Is=	13,1 A
# INFORMACJA BIOZ
INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa (modernizacja) oświetlenia elektrycznego na rynku w Drobinie
Zakres opracowania:
Przebudowa (modernizacja) oświetlenia elektrycznego na rynku w Drobinie
zalicznikowe linie kablowe zasilające fontannę i kamery monitoringu, sieć monitoringu

Nazwa i adres inwestora:
Miasto i Gmina Drobin
ul. Marszałka Piłsudskiego 12
09-210 Drobin

Lokalizacja:
Drobin działki nr ew. 756/4; 756/5;759/1; 757

Sporządził:
Jerzy Jędrzejewski
09-402 Płock, ul. Słowackiego 39

1.Podstawa wykonania opracowania
a)Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718.
b)branżowe przepisy bhp.
c)warunki techniczne i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych.
d)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

2.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze specyfiką projektowanego obiektu budowlanego – budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego, która stanowi wytyczną do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych w branży elektrycznej
(punkt 1 d).

3.Zakres robót i kolejność realizacji obiektów
W zakres robót wchodzi budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicy i Kolejność robót:
- budowa elektroenergetycznych, kablowych linii zasilających 0,4 kV,
- zabudowanie fundamentów pod latarnie oświetleniowe,
- montaż latarni oświetleniowych,
- montaż opraw oświetleniowych,
uruchomienie linii oświetleniowej.

4.Wykaz istniejących obiektów
Istniejące linie kablowe nn 0,4 kV, wodociąg, gaz, linie telefoniczne, kanalizacja oraz pozostałe uzbrojenie podziemne zgodnie ze stanem istniejącym.

5.Wskazanie elementów zagospodarowania, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Stacja transformatorowa, ulica, linie kablowe i nawietrzne n.n. 0,4 kV, istniejące uzbrojenie podziemne.

6.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych
Roboty budowlane powyżej 3 m prowadzić z rusztowania lub z podnośnika samochodowego z platformą i balkonem,
Maszyny budowlane o napędzie elektrycznym muszą być podłączone do uziemienia,
Załoga powinna posiadać przeszkolenie na stanowisku pracy pod względem bhp na budowie i posiadać kwalifikacje SEP do wykonywania robót elektrycznych,
Ponadto przed przystąpieniem do pracy należ dokonać wszelkich, niezbędnych uzgodnień i oznakowań terenu budowy oraz przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracowników.

7. Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
1.Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości.
a.wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian, o głębokości większej niż 3,0m.
b.roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m,
c.rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8,0 m,
d.roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,
e.montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych,
f.roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i śmigłowców,
g.prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory,
h.montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,
i.betonowanie wysokich elementów konstrukcji mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony,
j.fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,
k.roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
3,0 m dla linii o napięciu zmianowym nieprzekraczającym 1kV,
5,0 m dla linii o napięciu zmianowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,
10,0 m dla linii o napięciu zmianowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV,
15,0 m dla linii o napięciu zmianowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV.
l.roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków,
m.roboty przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1,0m,
n.roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych.
2.Roboty budowlane , przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.
Nie dotyczy.
3.Roboty budowlane, stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym.
Nie dotyczy.
4.Roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych.
Nie dotyczy.
5.Roboty budowlane, stwarzające ryzyko utonięcia pracowników.
Nie dotyczy.
6.Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemią i tunelach.
Nie dotyczy.
7.Roboty budowlane, wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
Nie dotyczy.
8.Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza.
Nie dotyczy.
9.Roboty budowlane, wymagające użycia materiałów wybuchowych.
Nie dotyczy.
10.Roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t.
Nie dotyczy.
Pracownicy budowy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wysłuchać i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych
- prace prowadzić przy dziennym oświetleniu,
- prace winny być kierowane i nadzorowane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane branżowe w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz uprawnienia SEP do wykonywania robót elektrycznych i pomiarów elektrycznych,
- ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego,
- składowanie materiałów budowlanych prowadzać w miejscu, w którym nie będą stwarzały zagrożenia dla otoczenia,
- stosować wyłączenie i uziemienie sieci elektroenergetycznej,
- zapewnić wyposażenie placu budowy w niezbędne środki p.poż.,
- zapewnić wyposażenie budowy w podstawowe środki pierwszej pomocy.

9.Zakres przepisów bhp mających zastosowanie przy robotach budowlano-instalacyjnych na projektowanej budowie

a) na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą urządzeń budowlanych takich jak:
mierniki pomiarów elektrycznych,
elektronarzędzia,
wibromłot elektryczny lub spalinowy,
podnośnik samochodowy z platformą i balkonem,
samochód dostawczy 0,9 t.,
dźwig samochodowy do 4 t.,
koparka podsiębierna.
b) wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlano – montażowo – instalacyjnych i przepisów związanych
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych,
Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi,
Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych.

10. Należy zastosować się do przepisów:

1.Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. „Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych.
2.Tekst Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz.U. 191/2002 poz. 1596.
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). Zgodnie z w/w Rozporządzeniem opracowanie planu BIOZ dla robót określonych niniejszą informacją jest obligatoryjne.

# RYSUNKI

Rys. E-01 Projekt zagospodarowania terenu - zastępuje rys. 1

Rys. E-04 Schemat ideowy kabli 0,4 zalicznikowych, kabli monitoringu i	rozmieszczenia kamer monitoringu - zastępuje rys. 4 i 6

Rys. E-05 Schemat ideowy oświetlenia zewnętrznego - zastępuje rys. 5

Rys. E-07 Schemat kabli monitoringu - zastępuje rys. 7